АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРИНГОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31 марта 2022 года | № 19 | пос. Беринговский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Беринговский на период с 2020 года по 2040 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом городского поселения Беринговский, Администрация городского поселения Беринговский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Беринговский на период с 2020 года по 2040 год.

2. Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Беринговский www.беринговский.рф.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                       С.А. Скрупский

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Беринговский 31 марта 2022 года № 19

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Беринговский на период с 2020 года по 2040 год

Оглавление

Том I. Программный  документ…………………………………………………….3

- Паспорт программы……………………………………………………………….3

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………...6

  - Электроснабжение………………………………………………………………6

  - Теплоснабжение………………………………………………………………...8

  - Водоснабжение………………………………………………………………...10

  - Водоотведение…………………………………………...…………………….12

- Перспективы развития населенного пункта и прогноз спроса на коммунальные услуги……………………………………………………….………………….12

  - Прогноз основных социально-экономических показателей………………..12

  - Прогноз спроса на коммунальные услуги……………………………………14

- Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры……..17

  - Критерии доступности коммунальных услуг для населения……………….17

  - Электроснабжение……………………………………………………………..17

  - Теплоснабжение…………………………………………...…………………. 22

  - Водоснабжение………………………………………………...………………26

  - Водоотведение…………………………………………………………………31

- Программа инвестиционных проектов с источниками финансирования…....34

  - Электроснабжение……………………………………………………………..35

  - Теплоснабжение……………………………………………………………….36

  - Водоснабжение………………………………………………………………...41

  - Водоотведение………………………………………………………………....41

  - Сводный перечень предложений по инвестиционным мероприятиям с указанием ожидаемых эффектов, затрат на реализацию и предполагаемых источников финансирования……………………………………………………………..43

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой……………………….. 45

- Управление программой………………………………………………………...45

Том II. Обосновывающие материалы……………………………………………..48

# Том I. Программный документ

# Паспорт программы

ПАСПОРТ

комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Беринговский

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Беринговский на период с 2020 по 2040 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 №359/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Схема водоснабжения городского поселения Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа на период до 2028 г. (постановление Администрации городского поселения Беринговский от 28.06.2018 г. № 103); Схема водоотведения городского поселения Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа на период до 2028 г. (постановление Администрации городского поселения Беринговский от 28.06.2018 г. № 103); Схема теплоснабжения городского поселения Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа на период до 2033 г. (постановление Администрации городского поселения Беринговский от 20.08.2018 г. №157); Генеральный план г.п. Беринговский (Решение Совета депутатов городского поселения Беринговский от 9 марта 2022 года № 178) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Анадырского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа; Администрация городского поселения Беринговский; ресурсоснабжающие организации |
| Цели Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, повышение доступности и качества оказываемых для потребителей услуг в сферах электро-, тепло- и водоснабжения |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; совершенствование механизмов развития энергосбе-режения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели | Критерии доступности коммунальных услуг для потребителей; показатели сбалансированности различных систем коммунальной инфраструктуры; показатели надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; показатели качества поставляемых ресурсов (соответствие требованиям законодательства); показатели эффективности производства коммунальных ресурсов; оказатели эффективности транспортировки коммунальных ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2040 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 562,6 млн. руб., в том числе: электроснабжение – 54,3 млн. руб.; теплоснабжение – 285,4 руб.; водоснабжение – 151,9 млн. руб.; водоотведение – 71 млн. руб. |
| Источники финансирования Программы | Источники, обеспечивающие финансирование Программы: внебюджетные средства – 562,6 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными результатами реализации мероприятий Программы являются: повышение доступности коммунальных услуг и эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджетов различных уровней; обеспечение надежности и бесперебойности поставок коммунальных ресурсов; повышение качества предоставляемых услуг и соответствие их характеристик требованиям законодательства; повышение эффективности производства и транспортировки коммунальных услуг в регионе; повышение энергетической независимости региона от завозного топлива. |

# Характеристика состояния и проблем соответствующей

# системы коммунальной инфраструктуры

## Электроснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки электрической энергии.

Услуги по электроснабжению потребителей в городском поселении Беринговский предоставляются Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

Источником электрической энергии в населенном пункте являются дизельные электрические станции (ДЭС), в которых установлены дизельные агрегаты. Количество ДЭС – 1.

Подробная характеристика дизельных агрегатов приведена в обосновывающих материалах.

Основными элементами системы транспортировки электрической энергии являются трансформаторные подстанции (ТП) с установленным оборудованием, а также линии электропередач (ЛЭП).

Подробная характеристика силовых трансформаторов приведена в обосновывающих материалах.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

С дизельных агрегатов вырабатывается электроэнергия напряжением 0,4 кВ, после чего повышается до 6 кВ и распределяется по населенному пункту до понижающих трансформаторов.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в обосновывающих материалах.

В настоящее время воздушные линии электропередач выполнены из неизолированных проводов марки АС. При плановой замене изношенных сетей необходимо осуществить замену проводов на самонесущие изолированные провода марки СИП для повышения надежности электроснабжения и снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, поскольку указанные провода СИП способы выдержать ветровые нагрузки, большие по сравнению с аналогичной характеристикой проводов АС.

Отдельно стоит отметить наличие линии напряжением 6 кВ от РУ-6 кВ до потребителей «Морпорт» и «Аэропорт». Общая протяженность линии составляет более 11 км, что создает дополнительные потери при передаче электроэнергии. Также настолько протяженная линия повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

Также одной из проблем при управлении системой электроснабжения является большое количество незарегистрированных сетей, что приводит к искусственному занижению экономически обоснованного НВВ. По виду деятельности «электроснабжение» дополнительные расходы, связанные с регистрацией и обслуживанием бесхозных сетей начиная с 2022 г., составят в среднем +15 млн руб. в год, что за период 2022-2030 гг. суммарно оценивается в +120 млн руб. включаемых в НВВ расходов.

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки электроэнергии.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа оборудования и электрических сетей, представлены в обосновывающих материалах.

Следующие агрегаты имеют показатель износа 100%:

- ТОР-1020 № Т10010363, № 25374227;

- ТОР-1020 № 25339717;

- ТОР-1020 № 33158790.

Силовые трансформаторы, имеющие показатель износа 100% нуждаются в проведении срочного технического освидетельствования для оценки состояния, а также определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки, в объеме, установленном Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, с проведением испытаний на соответствие условиям безопасности.

Полностью изношено 18 784 м линий электропередач (59% от всех ЛЭП). Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций необходима срочная замена изношенных линий.

По результатам тепловизионного контроля выявлен перегрев контактных соединений вводных распределительных устройств котельной (1-я и 2-я электрощитовая), а также перегрев контактных соединений в трансформаторных подстанциях (ТП-2, ячейка 1, ввод №1; ТП-3, ячейка 6 (ввод №1,2), ячейка 7;  ТП-4, ячейка 1, ячейка 4; ТП-6 ячейка 3 (ввод)).

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Удельный расход топлива на выработку электроэнергии изменялся практически в каждом месяце (кроме периода июль – октябрь) 2019 г. Наиболее экономичный режим работы ДЭС был в феврале и июне.

При этом установлено, что в 2019 г. объем потребленного топлива меньше установленного норматива на 50,38 т (2%), что свидетельствует об отсутствии серьезных нарушений в режиме работы системы генерации.

В части завоза дизельного топлива негативных факторов не зафиксировано.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием предусмотрены работы по замене двух ДГ мощность 1020 кВт каждый. Не запланированы работы по ремонту или замене изношенных силовых трансформаторов и линий электропередач.

    - Система учета электрической энергии.

Система учета электрической энергии в населенном пункте является эффективной.

Организован учет вырабатываемой электроэнергии генераторами, имеется учет энергии на собственные нужды ДЭС. При этом учет ведется в том числе по выработанной электроэнергии каждым агрегатом.

Также организован учет отпускаемой в сеть электроэнергии – на каждом отходящем в РУ фидере установлен прибор учета, дополнительно приборами учета оснащены собственные подразделения предприятия.

В части сторонних потребителей степень оснащенности приборами учета составляет 97% (всего 160 потребителей, без учета – 5). По потребителям, необорудованным приборами учета, объем электроэнергии определяется расчетным способом.

## Теплоснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки тепловой энергии.

Услуги по теплоснабжению потребителей в городском поселении Беринговский осуществляются Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

Источником тепловой энергии в населенном пункте являются котельные агрегаты, установленные в Котельной № 9. Подробная характеристика котельных агрегатов приведена в обосновывающих материалах.

Потребляемое котельное топливо – уголь марки Ж(Т-2В).

Теплоноситель – горячая вода.

ЦТП отсутствуют.

Система ГВС в населенном пункте – закрытая, на ГВС от котельной до тепловой камеры ТК 17 проложены отдельные трубопроводы (подающий и циркуляционный), далее от тепловой камеры проложен подающий трубопровод.

Установленная тепловая мощность источника составляет 31,24 Гкал/ч, присоединенная мощность – 10,17 Гкал/ч. Система генерации имеет более чем двухкратный запас мощности (присоединенная расчетная нагрузка системы теплоснабжения и ГВС в три раза ниже общей тепловой мощности котельной).

Предприятием утвержден температурный график работы котельной. Максимальные температуры теплоносителя – 95/70оС.

Основным технологическим оборудованием системы теплоснабжения являются насосы, подробная характеристика которых приведена в обосновывающих материалах, как и данные об основном силовом оборудовании.

Основной элемент системы транспортировки тепловой энергии и теплоносителя – тепловые сети. Общая протяженность тепловых сетей отопления в однотрубном исполнении 14 671 м. Преобладает подземная канальная прокладка трубопроводов. Вид теплоизоляции – минеральная вата.

Сведения об участках магистральных тепловых сетей теплоснабжения и об участках тепловых сетей потребителей приведены в обосновывающих материалах.

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки теплоэнергии.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа оборудования и тепловых сетей, представлены в обосновывающих материалах.

В настоящее время установленный срок службы отработали котлы КВТС-10-150 П. В отношении изношенных котлов необходимо провести техническое диагностирование согласно п.13.2 ПТЭТЭ и ФНП ОРПД в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.

По своему хронологическому возрасту полностью изношено 39% сетей – 5 638 м.

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций зданий и сооружений, котельного оборудования, а также тепловых сетей, позволил выявить следующие дефекты:

- неплотное прилегание уплотнений оконных блоков;

- износ уплотнений дверных блоков;

- износ тепловой изоляции тепловых сетей;

- дефекты тепловой изоляции ограждающих конструкций.

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Главным негативным фактором в эксплуатации системы является отсутствие режимных карт котельных агрегатов. В связи с этим невозможно провести корректные расчеты нормативов удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии с учетом фактических эксплуатационных характеристик котлов. Проблему отсутствия режимных карт целесообразно решить путем создания собственной службы по наладке.

Касательно процессов поставки котельного топлива следует отметить, что в 2017 и 2018 гг. объем полученного топлива был больше потребленного, объем сожженного угля превысил объем поставок только в 2019 г., однако с незначительной разницей.

На хозяйственную деятельность предприятия негативно влияет процесс проведения ремонтных работ.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием предусмотрены работы по ремонту одного котла, а также по ремонту 160 м тепловых сетей, в то время как в ремонте нуждается второй котел, а тепловые сети находятся в аварийном состоянии. Недостаточный объем ремонтных работ сказывается на объемах утечки теплоносителя в тепловых сетях, а также снижает КПД и увеличивает удельный расход топлива на источниках тепловой энергии.

    - Система учета тепловой энергии.

Система учета генерации и транспортировки тепловой энергии недостаточно эффективна. На источниках тепловой энергии отсутствует система учета выработанной тепловой энергии, а также отпущенной в сеть.

Также отсутствует учет потребляемого котельного топлива, при этом существующая система позволяет организовать учет ленточной транспортировки.

Учет потребляемой тепловой энергии осуществляется только у 35 из 145 потребителей, что составляет 24% от общего числа абонентов.

Учет тепловой энергии (кроме оборудованных приборами абонентов) проводится расчетным способом исходя из утвержденных нормативов расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, нормативов потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии, а также из расчетных (нормативных) значений потребляемой тепловой энергии потребителями.

Наиболее рациональным решением для достижения объективной оценки потребляемого топлива и вырабатываемой тепловой энергии является оснащение системой учета на тепловых сетях (учет тепловой энергии), а также учета топлива (контрольное взвешивание перед подачей в котельные агрегаты) с одновременным увеличением частоты проведения контрольных анализов на теплотворную способность.

Учитывая отсутствие системы учета потребляемого котельного топлива, учета производимой и передаваемой тепловой энергии сделать выводы об эффективности потребления ТЭР в системе теплоснабжения не представляется возможным.

## Водоснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки холодной и горячей воды.

Услуги по поставке холодной питьевой и горячей воды в городском поселении Беринговский осуществляются Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

В населенном пункте организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды потребителей и производственные нужды предприятия.

Источником воды в населенном пункте являются две скважины:

- нагорненское месторождение пресных подземных вод под ХВС (скважина № 6);

- нагорненское месторождение пресных подземных вод под ГВС (скважина № 5).

На ХВС имеется три насосные станции (первого, второго и третьего подъема). На станции 2-го подъема имеется емкость объемом 50 куб. м, третьего подъема – 1000 куб. м.

Вода для нужд ГВС подается от отдельной скважины. Система ГВС закрытая – от котельной горячая вода подается по отдельным сетям.

Основные характеристики насосного оборудования приведены в обосновывающих материалах.

Транспортировка воды осуществляется по водопроводным сетям. Протяженность сетей ХВС составляет 12,4 км. Протяженность сетей ГВС составляет 12,4 км. Прокладка надземная и подземная (канальная).

Подробная информация о трубопроводах ХВС и ГВС приведена в обосновывающих материалах.

Также одной из проблем при управлении системой водоснабжения является большое количество незарегистрированных сетей, что приводит к искусственному занижению экономически обоснованного НВВ. По виду деятельности «водоснабжение» дополнительные расходы, связанные с регистрацией и обслуживанием бесхозных сетей начиная с 2022 г., составят в среднем +21 млн руб. в год, что за период 2022-2030 гг. суммарно оценивается в +165 млн руб. включаемых в НВВ расходов.

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки холодной питьевой воды.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа оборудования и сетей водоснабжения, представлены в обосновывающих материалах.

По хронологическому износу требуют срочной замены почти 5 км сетей. Необходимо заменить почти все сети (около 12 км сетей).

По своему техническому состоянию водопроводные сети ХВС и ГВС являются аварийными. С учетом хронологического износа и результатов обследования изношенными являются почти все 100% сетей (12 км). Толщина стенок трубопроводов ХВС и ГВС в пределах населенного пункта достигает 1,5 мм. Также установлено наличие аварий на сетях ГВС и ХВС.

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основным негативным фактором является эксплуатация полностью изношенных сетей, что является причиной утечки воды в сетях. На износ, кроме естественных факторов старения, влияет также отложение на внутренней поверхности труб известкового налета, агрессивно влияющего на стенки труб.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием в отношении элементов системы ХВС и ГВС ремонтных работ не предусмотрено. Недостаточный объем ремонтных работ сказывается на объемах утечки воды и качества поставляемой воды.

    - Система учета холодной питьевой воды.

Система учета ХВС и ГВС в населенном пункте является эффективной. На предприятии имеется приборный учет добываемой воды, а также учет потребляемой воды собственными подразделениями.

Учет холодной воды у потребителей организован недостаточно – из 93 абонентов учет имеется у 55. В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

Учет горячей воды у потребителей организован недостаточно – из 90 абонентов учет имеется у 49. В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

## Водоотведение

В пгт. Беринговский жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

Количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды абонентами.

Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют.

Система сбора и утилизации осадков отсутствует.

Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%.

# Перспективы развития населенного пункта и прогноз спроса на               коммунальные услуги

## Прогноз основных социально-экономических показателей

Перспективы развития населенного пункта определяются прогнозом изменения численности населения и планами по капитальному строительству жилого и общественно-делового сектора.

Согласно фактическим данным, численность населения городского поселения Беринговский после снижения в 2015-2017 гг. в 2019 г. вернулась на прежний уровень. Однако предпосылок для дальнейшего роста данного показателя не наблюдается, исходя из чего можно сделать вывод о необходимости построения прогноза на основании имеющихся фактических данных.

Прогноз численности населения городского поселения Беринговский на период до 2040 г., основанный на анализе фактических данных, представлен в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика численности населения поселения Беринговский на период до 2040 г.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 910 | 796 | 757 | 788 | 911 | 830 | 829 | 828 | 828 | 827 | 826 | 825 | 825 |

| Показатель | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 824 | 823 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |

В Генеральном плане городского поселения Беринговский закладываются планы по развитию жилого фонда, а также капитальному строительству социально-значимых объектов и учреждений, однако официальные документы, утверждающие данные мероприятия, на сегодняшний день отсутствуют, что позволяет прогнозировать показатель площади зданий (Таблица 2) и количества бюджетных и прочих учреждений (Таблица 3) на уровне фактических данных за 2019 г. Тем не менее, в случае утверждения и реализации соответствующих планов необходимо внесение корректировок в Программу в части прогноза развития общественно-деловой застройки и, как следствие, показателей нагрузок и объемов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 2. Динамика общей площади жилых, бюджетных и коммерческих помещений в поселении Беринговский на период до 2040 г., тыс. кв. м

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Бюджетные организации | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Прочие организации | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |

При этом показатель количества учреждений оценивается относительно объектов, в отношении которых производятся начисления по предоставляемым коммунальным услугам, что позволяет рассчитать корректные удельные показатели потребления, используемые при прогнозировании спроса на коммунальные услуги.

Таблица 3. Динамика количества бюджетных и прочих учреждений в поселении Беринговский в разрезе начислений по видам деятельности на период до 2040 г., ед.

| Вид деятельности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения |
| Электроснабжение | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ГВС | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ХВС | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Прочие учреждения |
| Электроснабжение | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ХВС | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

## Прогноз спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса на коммунальные услуги в городском поселении Беринговский до 2040 г. определяется через удельные показатели потребления в расчете на 1 человека, на 1 квадратный метр и на 1 единицу организации (Таблица 4). Более подробная информация о методике расчета каждого показателя представлена в обосновывающих материалах.

Таблица 4. Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов, используемые для расчета прогнозных значений спроса на коммунальные услуги

| № п/п | Вид деятельности | Ед. изм. | Удельный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Население | кВт*ч / чел. | 2,0 |
| 1.2 | Бюджетные учреждения | кВт*ч / ед. | 13,6 |
| 1.3 | Прочие организации | кВт*ч / ед. | 35,4 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1 | Население | Гкал / кв. м | 0,38 |
| 2.2 | Бюджетные учреждения | Гкал / кв. м | 0,42 |
| 2.3 | Прочие организации | Гкал / кв. м | 0,30 |
| 3 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 3.1 | Население | куб. м / чел. | 44,1 |
| 3.2 | Бюджетные учреждения | куб. м / ед. | 144,0 |
| 3.3 | Прочие организации | куб. м / ед. | 37,8 |
| 4 | Холодное водоснабжение |  |  |
| 4.1 | Население | куб. м / чел. | 55,8 |
| 4.2 | Бюджетные учреждения | куб. м / ед. | 264,9 |
| 4.3 | Прочие организации | куб. м / ед. | 48,8 |

На основании указанных удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были рассчитаны прогнозные значения спроса на коммунальные услуги на перспективу до 2040 г.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию представлен в таблице (Таблица 5).

Таблица 5. Прогноз потребления электрической энергии на период до 2040 г., млн кВт*ч

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| Населением | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Бюджетными | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Прочими | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию представлен в таблице (Таблица 6).

Таблица 6. Прогноз потребления тепловой энергии на период до 2040 г., тыс. Гкал

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Населением | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Бюджетными | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Прочими | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Прогнозируемый спрос на холодную питьевую воду представлен в таблице (Таблица 7).

Таблица 7. Прогноз потребления холодной питьевой воды на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 55,6 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,4 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,2 | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Населением | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,1 | 46,1 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Бюджетными | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Прочими | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Прогнозируемый спрос на горячую воду представлен в таблице (Таблица 8).

Таблица 8. Прогноз потребления горячей воды на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Населением | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Бюджетными | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Прочими | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод рассчитаны как сумма потребления холодной и горячей воды в поселении на соответствующий год и представлены в таблице (Таблица 9).

Таблица 9. Прогноз объемов поступления сточных вод на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 97,8 | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Населением | 82,9 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,5 | 82,4 | 82,4 | 82,3 | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Бюджетными | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Прочими | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

- Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

## Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Таблица 10. Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объём платы за жилищно-коммунальные услуги на душу населения | руб./мес. | 5 608,48 | 5 747,32 | 5 886,5 | 6 048,5 | 6 223,77 | 6 405,45 | 6 593,79 | 6 780,83 | 6 983,05 | 7 192,75 | 7 410,23 | 7 626,52 | 7 850,66 |
| Доля семей, получающих субсидию на оплату услуг ЖКХ | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

## Электроснабжение

Таблица 11. Целевые показатели, характеризующие работу системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
| Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 8 118 | 8 115 | 7 946 | 7 847 | 7 844 | 7 840 | 7 836 | 7 836 | 7 833 | 7 829 | 7 826 | 7 826 | 7 826 |
| Присоединенная нагрузка | кВт | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
| Величина новых нагрузок | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельное потребление электрической энергии | кВт∙ч/чел. | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 | 1 964 |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тариф на подключение к системе электроснабжения | руб./кВт | 88,04 | 87,97 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| Тариф на потребление ресурса | руб./кВт∙ч | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 50 | 58 |
| Надежность работы системы электроснабжения |
| Количество аварий в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 31,4 | 35,4 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 99 | 100 |
| Количество прекращений подачи ресурса | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 99 | 100 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 82 | 87 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 |
| Износ силовых трансформаторов | % | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Износ коммутационных аппаратов | % | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Качество работы системы |
| Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. ч.: |
| Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ) | Гц | 0 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ) | % | 5 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ) | % | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ) | % | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | % | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») |  | 0,7 | 0,7 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Эффективность производства электрической энергии |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг. у. т./кВт∙ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Постоянные затраты на 1 км сетей | руб./км | 2 862 | 2 970 | 3 328 | 3 438 | 3 554 | 3 673 | 3 805 | 3 926 | 4 059 | 4 198 | 4 343 | 5 178 | 6 212 |
| Эффективность передачи электрической энергии |
| Объем фактических потерь в сетях | тыс. кВт∙ч | 1 745 | 1 671 | 1 557 | 1 499 | 1 502 | 1 575 | 1 549 | 1 532 | 1 531 | 1 538 | 1 545 | 1 545 | 1 545 |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 17,7 | 17,1 | 16,4 | 16,0 | 16,1 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Транспорт электрической энергии |
| Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети | км | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Доля неоформленных сетей | % | 65 | 65 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Теплоснабжение

Таблица 12. Целевые показатели, характеризующие работу системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 28 552 | 28 552 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 | 28 474 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке | Гкал/ч | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 24 | 24 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2/год | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за услуги по теплоснабжению | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./ Гкал | 23 856,93 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 | 50 980,00 |
| Среднегодовой тариф на потребление ресурса | руб./Гкал | 9 277 | 10 182 | 10 461 | 10 791 | 11 148 | 11 531 | 11 904 | 12 290 | 12 693 | 13 114 | 13 549 | 15 963 | 18 861 |
| Надежность работы системы |
| Количество аварий и повреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 8,9 | 12,1 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 25 | 27 | 30 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 35 | 47 |
| Износ генерирующего оборудования | % | 53 | 56 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 33 | 46 |
| Качество работы системы |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), в т. ч.: |
| Отклонение температуры воздуха в жилых помещениях от нормативных значений (согласно пп.15 п.VI Приложения I ПП №354) | оС | 8 | Превышение – не более 4, снижение – не более 3 |
| Эффективность производства единицы ресурса |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./Гкал | 242,9 | 242,9 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Удельный расход воды на производство ресурса | м3/Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса | кВт∙ч/Гкал | 78,7 | 78,7 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | % | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Эффективность передачи тепловой энергии |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Фактические потери в сетях | % | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 6 191 | 6 191 | 6 191 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 | 4 571 |
| Постоянные затраты на 1 км трубопровода | руб./км | 5 194 | 4 641 | 4 975 | 5 086 | 5 224 | 5 379 | 5 525 | 5 690 | 5 843 | 6 017 | 6 182 | 8 614 | 10 014 |
| Транспорт тепловой энергии |
| Общая протяженность сетей | км | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Доля неоформленных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Водоснабжение

Таблица 13. Целевые показатели, характеризующие работу системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения |
| Полезный отпуск холодной питьевой воды | м3 | 129308 | 129179 | 128771 | 128771 | 128641 | 128511 | 128381 | 128381 | 128252 | 128122 | 127992 | 127992 | 127992 |
| Полезный отпуск горячей воды | м3 | 43 610 | 43 566 | 43 330 | 43 330 | 43 286 | 43 242 | 43 198 | 43 198 | 43 154 | 43 109 | 43 065 | 43 065 | 43 065 |
| Присоединенная нагрузка | м3/сут. | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
| Величина новых нагрузок | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | % | 59 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| горячее водоснабжение | % | 54 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Удельное водопотребление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | м3/чел./год | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| горячее водоснабжение | м3/чел./год | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодному водоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| горячему водоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей по оплате водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| горячее водоснабжение | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | руб./ м3 сут. | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 |
| горячее водоснабжение | руб./ м3 сут. | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 |
| Тариф на потребление ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | руб./ м3 | 612 | 635 | 699 | 717 | 737 | 758 | 780 | 802 | 825 | 849 | 874 | 1 011 | 1 170 |
| горячее водоснабжение | руб./ м3 | 1 167 | 1 245 | 1 326 | 1 363 | 1 404 | 1 449 | 1 493 | 1 538 | 1 585 | 1 634 | 1 685 | 1 967 | 2 299 |
| Надежность работы системы |
| Холодное водоснабжение: |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,2 | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 5,9 |
| Длительность перерывов поставки холодной питьевой воды потребителям | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче холодной воды | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 42 | 44 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 | 48 |
| Горячее водоснабжение (для закрытых систем) |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,3 | 3,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 5,9 |
| Длительность перерывов поставки холодной питьевой воды потребителям | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче холодной воды | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ сетей | % | 27 | 29 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 | 48 |
| Качество работы системы |
| Соответствие качества воды установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»): |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды, не соответствующих установленным требованиям о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства и передачи единицы ресурса |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса ХВС | кВт∙ч/м3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Удельный расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. м холодной воды | Гкал/м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Постоянные затраты на 1 км трубопровода (ХВС и ГВС) | руб./км | 2 070 | 2 135 | 2 483 | 2 544 | 2 608 | 2 681 | 2 756 | 2 833 | 2 913 | 2 994 | 3 079 | 3 539 | 4 092 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов холодной воды | % | 3,8 | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| % собственных нужд при водоснабжении | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Транспорт воды |
| Общая протяженность сетей (ХВС и ГВС) | км | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Доля неоформленных сетей | % | 88 | 88 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Водоотведение

Таблица 14. Целевые показатели, характеризующие работу системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем водоотведения |
| Объем отведенных сточных вод | м3 | 103485 | 103804 | 103080 | 103051 | 102990 | 102922 | 102850 | 102799 | 102703 | 102613 | 102518 | 102518 | 102518 |
| Доступность для потребителей |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы |
| Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 80 | 83 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 33 | 43 |
| Износ канализационных сетей | % | 80 | 83 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 33 | 43 |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Качество работы системы |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства и транспортировки |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Постоянные затраты на 1 куб. м поступающих объемов сточных вод | руб./ м3 | 73 | 83 | 131 | 133 | 136 | 139 | 143 | 146 | 149 | 153 | 156 | 175 | 198 |

# Программа инвестиционных проектов с источниками

# финансирования

Программа модернизации системы ЖКХ городского поселения Беринговский сформирована на основании анализа технического состояния коммунальной инфраструктуры и с учетом направлений социально-экономического развития поселений. При разработке были учтены основные цели и задачи, стоящие перед регионом в сфере ЖКХ:

- Надежное оказание услуг для сбережения жизни и здоровья людей;

- Соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере ЖКХ;

- Обеспечение приемлемого уровня тарифа на услуги ЖКХ для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

- Повышение эффективности использования субсидий в ЖКХ, выделяемых из бюджетов различного уровня;

- Повышение операционной эффективности работы ЖКХ в регионе;

- Повышение энергетической независимости региона от завозного топлива.

Кроме того, представленный перечень мероприятий учитывает показатели экономической эффективности и окупаемости, так как в качестве основного источника финансирования Программы предлагается использовать внебюджетные средства, а именно привлечение частных инвестиций через заключение концессионных соглашений.

В первую очередь, для городского поселения в 2021 г. необходимо разработать программу по энергосбережению с реализацией организационных мероприятий и корректировать ее не реже 1 раза в 5 лет. В такую программу целесообразно включить ряд организационных мер, способствующих снижению потребления ТЭР:

- назначение ответственных за энергосбережение;

- обучение ответственных лиц на курсах по энергосбережению;

- обучение и агитация всего коллектива учреждения об экономии энергоресурсов;

- внедрение системы премирования за успешное внедрение энергосберегающих мероприятий;

- разработка руководств по обслуживанию и эксплуатации систем тепло-, электро- и водоснабжения, периодический контроль за их исполнением;

- введение графиков включения и отключения света и тепла в не рабочее время и на выходных;

- график отключения компьютеров, принтеров и другой офисной техники;

- расчет основных показателей энергоэффективности систем;

- анализ изменения показателей энергоэффективности, разработка мероприятий по поддержанию показателей на должном уровне.

Данное мероприятие не требует дополнительных капитальных вложений, при этом согласно опыту внедрения позволяет сократить объем потребляемых ресурсов, в среднем, на 3%.

Далее приводится описание инвестиционных мероприятий в разрезе всех видов коммунальной инфраструктуры.

## Электроснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы электроснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 15).

Таблица 15. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «электроснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Установка устройства компенсации реактивной мощности | 0,3 |
| Строительство ветряной электростанции | 54 |

    - Установка устройства компенсации реактивной мощности

Описание мероприятия: в котельной имеются потребители реактивной мощности (электроприводы), которые повышают токовые нагрузки в сети и вызывают дополнительные нерациональные потери. Среднее значение текущего коэффициента мощности составляет 0,4, мощность устройств – 66 кВт.

Предлагается установить устройство компенсации реактивной мощности в непосредственной близости к электроприводам, т. е. в помещении котельной для исключения потребления реактивной составляющей мощности приводами из внешней сети.

В качестве рекомендуемой установки выбрана АУКРМ-0,4-125.

Необходимая мощность УКРМ – 125 кВАр.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 330 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения токовой нагрузки вследствие изменения потребляемой из сети полной мощности потребителями реактивной составляющей.

Таблица 16. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности | кВт*ч | 51 981 (в т. ч. 9 197 – потери) |  |
|  |  | т | 13 | 955 300 |

    - Строительство ветряной электростанции

Описание мероприятия: в населенном пункте для выработки электроэнергии используется дорогостоящее дизельное топливо. Снизить потребление топлива позволит установка ветряной электростанции (ВЭС) – установок, приводимых в действие ветром, генерирующих электрическую энергию. Система ВЭС может подключаться к общей сети населенного пункта, тем самым снижая нагрузку генераторов. Система включает в себя инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное, а также стабилизатор и аккумуляторы для поддержания параметров качества энергии на должном уровне.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 54 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потребляемого дизельного топлива.

Таблица 17. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ветряной электростанции | т | 173 | 12 686 000 |

## Теплоснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 18).

Таблица 18. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «теплоснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Установка частного регулирования на электроприводы | 3,9 |
| Установка БМК | 200,0 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний | 0,04 |
| Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети | 80 |
| Установка системы учета котельного топлива | 0,9 |
| Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии | 0,5 |

    - Установка частотного регулирования на электроприводы

Описание мероприятия: рекомендуется установить автоматическое частотное регулирование на приводы в котельной (вентиляторы, дымососы) для регулирования скоростью вращения приводов.

В качестве предлагаемых для внедрения выбраны преобразователи ISD/IBD производителя INNOVERT.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 3 950 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потребляемой электроэнергии приводами вследствие регулирования частоты вращения (исходные данные для расчета эффекта приняты согласно проведенному ранее энергетическому обследованию).

Таблица 19. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка частного регулирования на электроприводы | кВт*ч | 68 348 (в т. ч. 12 093 – потери) |  |
|  |  | т | 17 | 1 249 200 |

    - Установка БМК

Описание мероприятия: Фактическая выработка тепла котлами значительно меньше номинальной. Средний фактический удельный расход условного топлива составляет 278 кг н. т./Гкал, в то время как рассчитанный для номинальных значений параметров котлов составляет 183,53 кг у.т./Гкал. Таким образом, реальный КПД работы котлов низок.

Также большинство котлов уже выработало свой ресурс и требуют замены, что приведет к увеличению надежности и эффективности теплогенерации. Поскольку установленная мощность котельной значительно выше присоединённой нагрузки, то нет необходимости в части мощностей.

Для модернизации и реконструкции предлагается замена существующей котельной на блочно-модульную котельную меньшей мощности. Существующие котлы, не выработавшие свой ресурс, предлагается перевести в резерв на случай аварийного выхода из строя котлов.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 200 000 тыс. руб.

Объем капитальных вложений при отсутствии проектов и составленных на их основании смет оценивался по стоимости оборудования и укрупнённым сметным расчётам.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: повышение надежности теплоснабжения и повышение эффективности.

Высокая энергетическая эффективность блочно-модульных котельных определяется современными технологическими решениями, используемыми при производстве БМК:

- закрытая двухконтурная система теплоснабжения – котловой и сетевой контуры разделены барьерным теплообменником, что позволяет обезопасить котельное оборудование от негативного воздействия тепловых сетей (температурных перепадов, высокого рабочего давления теплосистемы, плохого качества теплоносителя и т. д.);

- система многокотлового регулирования, которая автоматически отслеживает колебания температуры наружного воздуха и оптимально выстраивает режим сжигания топлива и гидравлических потоков через котловые контуры, обеспечивая потребителя номинально необходимой тепловой нагрузкой;

- система частотного регулирования – установка частотно-регулируемых приводов на насосы, дымососы и вентиляторы дает существенную экономию электроэнергии;

- вакуумные деаэраторы и охладители выпара – для сокращения потерь теплоты.

Таблица 20. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка БМК | тн/Гкал | 0,01 | 5 352 939 |
|  |  | кВт*ч/Гкал | 5,4 | 6 546 531 |

    - Проведение режимно-наладочных испытаний

Описание мероприятия: в настоящее время котельные агрегаты эксплуатируются без разработанных режимных карт, в связи с чем невозможно определить фактический КПД котлов, параметры работы и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии.

Необходимо провести режимно-наладочные испытания для определения фактического состояния котельных агрегатов, составления балансов в отношении каждого агрегата.

В дальнейшем испытания необходимо проводить 1 раз в 5 лет.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: предлагается создание наладочной группы на предприятии для максимального снижения затрат и исключения рисков, связанных с логистикой при привлечении сторонних подрядных организаций. Объем капитальных вложений относится в целом к организации, т. е. созданная наладочная группа будет способна проводить режимно-наладочные испытания на всех котельных предприятия. Поскольку затраты будут относиться в целом в организации, объем вложений в разрезе одного населенного пункта определен разделением общих инвестиций на количество отапливаемых населенных пунктов – таким образом, объем вложений по каждому населенному пункту составит 44 000 рублей.

Эффекты от мероприятия: благодаря режимно-наладочным испытаниям будет определено фактическое состояние котельных агрегатов, их коэффициент полезного действия, после чего появится возможность определить действительные удельные расходы топлива, составлять балансы работы каждого котла. Также после наладки предприятие сможет на основании режимных карт самостоятельно определять наиболее экономичный режим работы для рационального использования энергоресурсов.

    - Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети

Описание мероприятия: в системе теплоснабжения эксплуатируются полностью изношенные тепловые сети. Износ тепловых сетей увеличивает объем утечек теплоносителя из системы, а также повышает риск возникновения аварийных ситуаций. В таблице ниже приведена информация о тепловых сетях, подлежащих замене. Также на тепловых сетях либо отсутствует тепловая изоляция, либо полностью изношена, что вызывает дополнительные тепловые потери. Предлагается к применению труба стальная в ППУ изоляции производства ООО «СКТК», коэффициент теплопроводности которой в среднем на 45 % ниже по сравнению с минеральной ватой.

В рамках мероприятия предлагается заменить наиболее изношенные сети общей длиной 6,9 км. Также при замене сетей предполагается оснащение потребителей индивидуальными приборами учета с подключением к АСКУЭ.

Кроме того, при разработке проектов реконструкции и модернизации сетей, с целью сокращения затрат на дальнейшую эксплуатацию, необходимо предусмотреть мероприятия по возможной оптимизации излишних мощностей и протяженности сети.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 80 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь и потерь теплоносителя.

Таблица 21. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена труб тепловых сетей | Гкал | 1 620 |  |
|  |  | т | 491,3 | 2 261 662 |

    - Установка системы учета котельного топлива

Описание мероприятия: в населенном пункте отсутствует учет объемов сжигаемого топлива, количество потребленного угля определяется расчетным способом, в связи с чем отсутствует возможность определить точное значение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Предлагается установить систему учета котельного топлива на существующую ленточную систему подачи топлива.

В качестве предлагаемого оборудования выбраны весы конвейерные ВНК-3000-2 производителя ТензоПрибор (весы оборудованы интерфейсом для подключения к системе передачи данных).

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 920 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: система учета котельного топлива позволит в дальнейшем определять фактические показатели энергоэффективности системы теплоснабжения и принимать решения по их оптимизации. Также учет позволит составлять более точные балансы системы и определять достоверные объемы неизрасходованного топлива.

Кроме указанных расходов также потребуется проведение периодической поверки приборов учета (стоимость 90 тыс. руб., раз в 2 года).

    - Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии

Описание мероприятия: в населенном пункте отсутствует учет количества вырабатываемой котельными агрегатами тепловой энергии, выработка определяется расчетным способом, в связи с чем отсутствует возможность определить точное значение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. При этом система учета осуществляет передачу данных через беспроводные каналы связи непосредственно в головной офис предприятия, имеется возможность подключить интерфейс системы учета к системе управления организацией.

В качестве предлагаемого оборудования выбран теплосчетчик ТСК 9 производителя Теплоком (теплосчетчик фиксирует в том числе температуру окружающего воздуха).

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 470 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: мероприятие направлено на реализацию системы контроля и учета показателей эффективности работы системы и последующего управления и планирования изменения показателей.

Кроме указанных расходов также потребуется проведение периодической поверки приборов учета (стоимость 90 тыс. руб., раз в 2 года).

## Водоснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 22).

Таблица 22. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «водоснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Замена наиболее изношенных сетей ХВС и ГВС | 75,9 |

    - Замена сетей ХВС и ГВС

Описание мероприятия: в настоящее время сети ХВС и ГВС изношены.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается заменить все сети.

Предлагается заменить изношенные сети ХВС на водоводы из ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом), ГВС – на трубопроводы стальные в ППУ скорлупе. Также при замене сетей предполагается оснащение потребителей индивидуальными приборами учета с подключением к АСКУЭ.

Кроме того, при разработке проектов реконструкции и модернизации сетей, с целью сокращения затрат на дальнейшую эксплуатацию, необходимо предусмотреть мероприятия по возможной оптимизации излишних мощностей и протяженности сети.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 151 900 тыс. руб.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потерь воды в сетях (принимается 70% от величины годовых потерь).

Таблица 23. Эффекты от мероприятия

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных сетей (водоводов) (снижение потерь в сетях) | куб. м | 2 588 |  |
|  |  | кВт*ч | 26 915 |  |
|  |  | т ДТ | 15,7 | 575 985 |

## Водоотведение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 24).

Таблица 24. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «водоотведение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Строительство очистных сооружений | 21 |
| Замена изношенных трубопроводов | 50 |

    - Строительство очистных сооружений

Описание мероприятия: в настоящее время в населенном пункте отсутствует очистка сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод.

Необходимо провести работы по строительству очистных сооружений.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 21 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, схема водоснабжения и водоотведения, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: благодаря строительству очистных сооружений будет исключен выпуск неочищенных вод в близлежащие водоемы населенного пункта. Мероприятие направлено на исполнение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

    - Замена изношенных трубопроводов

Описание мероприятия: в системе водоотведения эксплуатируются сети, изношенные на 85-100 %. Износ сетей увеличивает объем утечек в системе.

Предлагается заменить изношенные сети на трубопроводы из промышленного полипропилена PP-H в ППУ изоляции и оцинкованной гильзе.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 50 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, схема водоснабжения и водоотведения, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: повышение надежности системы

## Сводный перечень предложений по инвестиционным мероприятиям с указанием ожидаемых эффектов, затрат на реализацию и предполагаемых источников финансирования

Таблица 25. Сводный перечень предложений по инвестиционным проектам и мероприятиям с указанием ожидаемых эффектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая экономия ТЭР в натуральном выражении | Среднегодовой эффект на НВВ за счет реализации мероприятий | Затраты (Capex) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид ТЭР | Кол-во | Ед. изм. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | Разработка программы по энергосбережению с реализацией организационных мероприятий | ДТ | 43,5 | т | -3 376 | 0 |
|  |  | Уголь | 26,9 | т |  |  |
| 2 | Установка частного регулирования на электроприводы | ДТ | 17 | т | -854 | 3 950 |
| 3 | Строительство ветряной электростанции | ДТ | 173 | т | -4 619 | 54 000 |
| 4 | Замена изношенных сетей (водоводов) | ДТ | 15,7 | т | +7 019 | 151 900 |
| 5 | Установка устройства компенсации реактивной мощности | ДТ | 13 | т | -922 | 330 |
| 6 | Проведение режимно-наладочных испытаний | - | - | - | +15 | 44 |
| 7 | Замена изношенных трубопроводов тепловой сети | Уголь | 491,3 | т | +1 738 | 80 000 |
| 8 | Установка системы учета котельного топлива | - | - | - | +97 | 920 |
| 9 | Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии | - | - | - | +51 | 470 |
| 10 | Установка БМК | - | - | - | -23 939 | 200 000 |
| 11 | Строительство очистных сооружений водоотведения | - | - | - | +2 100 | 21 000 |
| 12 | Замена изношенных трубопроводов водоотведения | - | - | - | +2 500 | 50 000 |
|  | ИТОГО по мероприятиям | ДТ | 262,2 | т | -20 190 | 562 614 |
|  |  | Уголь | 518,2 | т |  |  |

Таблица 26. Затраты на финансирование мероприятий, направленных на развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Беринговский, с указанием источников финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | Всего за период |
| 1 | Установка частного регулирования на электроприводы | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 |
| 2 | Замена изношенных сетей (водоводов) | Внебюджетные источники | 0 | 151 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 900 |
| 3 | Строительство ветряной электростанции | Внебюджетные источники | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 |
| 4 | Установка устройства компенсации реактивной мощности | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 5 | Проведение режимно-наладочных испытаний | Внебюджетные источники | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Замена изношенных трубопроводов тепловой сети | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 7 | Установка системы учета котельного топлива | Внебюджетные источники | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 8 | Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии | Внебюджетные источники | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 9 | Установка БМК | Внебюджетные источники | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 10 | Строительство очистных сооружений водоотведения | Внебюджетные источники | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
| 11 | Замена изношенных трубопроводов водоотведения | Внебюджетные источники | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| ИТОГО по источникам финансирования: | Внебюджетные источники | 0 | 478 334 | 84 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 614 |

# Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

# инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

# финансирования с учетом реализации мероприятий,

# предусмотренных программой

Мониторинг и контроль за расходованием средств, предусмотренных на финансирование мероприятий, заложенных в Программе по каждому источнику инвестиций, возлагается на ответственного исполнителя Программы – Администрация Анадырского муниципального района.

Для этого ежегодно исполнители Программы подготавливают отчетные материалы, содержащие информацию по плановым инвестициям и фактическим расходам, понесенным в текущем периоде на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой. В случае возникновения отклонений дополнительно подготавливается пояснительная записка, обосновывающая причины данных отклонений, а также предложения по соответствующим корректировкам Программы.

Данные материалы предоставляются Ответственному исполнителю Программы в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год.

После получения информации от исполнителей Ответственный исполнитель Программы в течение 10 рабочих дней обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы, который отправляется на рассмотрение и утверждение главе Администрации муниципального района.

В случае необходимости Ответственный исполнитель Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их на рассмотрение и утверждение в представительный орган местного самоуправления.

# Управление программой

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация Анадырского муниципального района.

Исполнителями Программы являются администрация городского поселения Беринговский и ресурсоснабжающие организации.

Основными функциями ресурсоснабжающих организаций по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о корректировке Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Основными функциями Администрации городского поселения по реализации Программы являются:

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти Чукотского автономного округа по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

Решение о внесении корректировок в Программу утверждается представительным органом местного самоуправления по итогам анализа отчета исполнителей Программы. Причинами для внесения корректировок в Программу являются:

- отклонения в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

- внесения изменений в генеральный план развития поселения, а также схемы развития коммунальной инфраструктуры.

Методика определения источников инвестиций для реализации Программы представлена в Таблица 27.

Таблица 27. Методика реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение возможности выделения средств из бюджета (местного, регионального) на реализацию Программы | ежегодно в период формирования проекта бюджета населенного пункта в сроки, установленные нормативными актами |
| 2 | Определение возможности привлечения финансовых мер поддержки из федерального бюджета для реализации Программы | ежегодно в период формирования проекта бюджета населенного пункта в сроки, установленные нормативными актами |
| 3 | Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов в форме концессионных соглашений, энергосервисных контрактов | не реже 1 раза в год на основании распоряжения главы муниципального района |
| 4 | Рассмотрение поступающих от концессионеров предложений | по мере поступления, в сроки, установленные ФЗ-115 |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций в целях реализации Программы | в соответствии с требованиями отраслевого законодательства |
| 6 | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | не позднее 10 дней до даты начала применения соответствующих тарифов |

# Том II. Обосновывающие материалы

# Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

## Прогноз показателей социально-экономического развития

## городского поселения Беринговский на период до 2040 г.

Ключевыми показателями, оказывающими влияние на объемы потребления энергоресурсов и коммунальных услуг, являются численность населения, а также объемы застройки жилых, коммерческих и бюджетных зданий и сооружений.

Согласно фактическим данным, численность населения городского поселения Беринговский после снижения в 2015-2017 гг. в 2019 г. вернулась на прежний уровень. Однако предпосылок для дальнейшего роста данного показателя не наблюдается, исходя из чего можно сделать вывод о необходимости построения прогноза на основании имеющихся фактических данных.

Прогноз численности населения городского поселения Беринговский на период до 2040 г., основанный на анализе фактических данных, представлен в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика численности населения поселения Беринговский на период до 2040 г.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 910 | 796 | 757 | 788 | 911 | 830 | 829 | 828 | 828 | 827 | 826 | 825 | 825 |
| Прирост, % |  | -13% | -5% | 4% | 16% | -9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| Показатель | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 824 | 823 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Прирост, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

В Генеральном плане городского поселения Беринговский закладываются планы по развитию жилого фонда, а также капитальному строительству социально-значимых объектов и учреждений, однако официальные документы, утверждающие данные мероприятия, на сегодняшний день отсутствуют, что позволяет прогнозировать показатель площади зданий (Таблица 2) и количества бюджетных и прочих учреждений (Таблица 3) на уровне фактических данных за 2019 г. Тем не менее, в случае утверждения и реализации соответствующих планов необходимо внесение корректировок в Программу в части прогноза развития общественно-деловой застройки и, как следствие, показателей нагрузок и объемов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 2. Динамика общей площади жилых, бюджетных и коммерческих помещений в поселении Беринговский на период до 2040 г., тыс. кв. м

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Бюджетные организации | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Прочие организации | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |

При этом показатель количества учреждений оценивается относительно объектов, в отношении которых производятся начисления по предоставляемым коммунальным услугам, что позволяет рассчитать корректные удельные показатели потребления, используемые при прогнозировании спроса на коммунальные услуги.

Таблица 3. Динамика количества бюджетных и прочих учреждений в поселении Беринговский в разрезе начислений по видам деятельности на период до 2040 г., ед.

| Вид деятельности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения |
| Электроснабжение | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ГВС | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ХВС | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Прочие учреждения |
| Электроснабжение | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ХВС | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

## Методика формирования прогноза спроса на коммунальные услуги

## в городском поселении Беринговский на период до 2040 г.

Прогноз спроса на коммунальные услуги по городскому поселению Беринговский формируется на основании фактических удельных показателей потребления в расчете на 1 человека для населения и на 1 организацию для бюджетных и прочих учреждений по всем видам услуг кроме теплоснабжения, для которого применяются удельные величины на 1 квадратный метр жилого фонда для населения или 1 квадратный метр занимаемой площади для организаций.

Для построения обоснованного и релевантного прогноза оказания коммунальных услуг населению на перспективу до 2040 г. в качестве базисных необходимо использовать фактические значения за 2019 г., так как в течение 2018 г. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на основании Федерального закона от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» осуществлял перевод всех абонентов на прямые договора. До 2018 г. предоставление коммунальных услуг населению осуществлялось через управляющие компании, что при сравнении аналогичных показателей за несколько лет может привести к смещенным оценкам из-за изменения подхода к начислениям и учету полезного отпуска.

Для прогнозирования спроса со стороны бюджетных и прочих учреждений применяются средние значения удельных показателей из расчета на 1 организацию за 2017-2019 гг., что обосновывается наличием ряда факторов, влияющих на изменение потребления коммунальных услуг. К таким факторам относятся: установка *индивидуальных приборов учета, использование индивидуальных источников нагрева воды или тепловой энергии, изменение спроса на услуги организации или количества посещающих бюджетные учреждения, а также климатические и погодные условия. Невозможность установления конкретных причин изменения удельных показателей в каждом конкретном случае обуславливает применение для целей прогнозирования средних значений фактических показателей.

## Прогноз потребления электрической энергии

## в городском поселении Беринговский на период до 2040 г.

Удельное фактическое потребление населением в 2019 г. составило 2,0 тыс. кВт*ч/чел./год, среднее за 2017-2019 гг. по бюджетным учреждениям – 13,6 тыс. кВт*ч/ед./год, а по прочим – 35,4 тыс. кВт*ч/ед./год (Таблица 4), что используется в качестве базисных показателей для построения прогноза спроса на электрическую энергию.

Таблица 4. Изменение удельного потребления электрической энергии за 2017-2019 гг. в разрезе категорий потребителей

| Потребители | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | Для прогноза | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. кВт*ч/чел./год | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | Значение за 2019 г. |
| Бюджетные учреждения | тыс. кВт*ч/ед./год | 13,6 | 14,0 | 13,2 | 13,6 | Среднее за 2017-2019 гг. |
| Прочие | тыс. кВт*ч/ед./год | 31,5 | 34,1 | 40,5 | 35,4 | Среднее за 2017-2019 гг. |

Прогнозируемые объемы отпуска электрической энергии по категориям потребителей представлены в таблице (Таблица 5).

Таблица 5. Динамика объемов потребления электрической энергии городского поселения Беринговский на период до 2040 г., млн кВт*ч

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 4,42 | 4,04 | 4,57 | 4,71 | 4,97 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,48 | 4,48 |
| Население | 1,58 | 1,53 | 1,90 | 1,81 | 1,79 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Бюджетные | 0,58 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Прочие | 2,25 | 1,99 | 2,11 | 2,36 | 2,67 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| Население | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Бюджетные | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Прочие | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

## Прогноз потребления тепловой энергии

## в городском поселении Беринговский на период до 2040 г.

Для прогнозирования потребления тепловой энергии в перспективе до 2040 г. со стороны населения применяется удельный показатель отпуска за 2019 г., что обусловлено переводом абонентов на прямые договора в течение 2018 г. (подраздел 1.2). При этом стоит отметить, что среднее отклонение удельного показателя за 2017-2019 гг. составляет всего 3,6% и говорит об отсутствии значимых внешних факторов, влияющих на потребление тепла в данный период, исходя из чего можно сделать вывод о релевантности применения удельного показателя за 2019 г. также для прочих категорий потребителей (бюджетные и прочие учреждения).

Таблица 6. Изменение удельного потребления тепловой энергии за 2017-2019 гг. в разрезе категорий потребителей

| Потребители | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | Для прогноза | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд (ЖФ) | Гкал/м2/год | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | Значение за 2019 г. |
| Бюджетные учреждения | Гкал/м2/год | н/д | н/д | 0,42 | 0,42 | Значение за 2019 г. |
| Прочие | Гкал/м2/год | н/д | н/д | 0,30 | 0,30 | Значение за 2019 г. |

*н/д – данные по площадям за 2017-2018 гг. по группам потребителей бюджетных и прочих учреждений отсутствуют

Таким образом, на основании ожидаемой динамики изменения социально-экономических показателей был построен прогноз потребления тепловой энергии на период до 2040 г. с применением удельных показателей за 2019 г. Результаты расчета представлены в таблице (Таблица 7).

Таблица 7. Динамика объемов потребления тепловой энергии городского поселения Беринговский на период до 2040 г., тыс. Гкал

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 28,8 | 26,8 | 22,1 | 22,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Население | 17,8 | 17,2 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Бюджетные | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Прочие | 6,3 | 4,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Население | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Бюджетные | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Прочие | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

## Прогноз объемов полезного отпуска холодной питьевой воды

## потребителям в городском поселении Беринговский

## на период до 2040 г.

Фактическое потребление воды населением городского поселения Беринговский в 2019 г. составило 50,8 тыс. куб. м или 55,8 куб. м в расчете на человека в год, что используется в качестве расчетного показателя для построения прогноза.

Для расчета прогноза отпуска холодной воды бюджетным и прочим организациям используются средние значения удельных показателей потребления в расчете на 1 учреждение за 2018-2019 гг. (Таблица 8).

Таблица 8. Изменение удельного потребления холодной питьевой воды за 2017-2019 гг. в разрезе категорий потребителей

| Потребители | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | Для прогноза | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | м3/чел./год | 57,8 | 60,3 | 55,8 | 55,8 | Значение за 2019 г. |
| Бюджетные учреждения | м3/ед./год | 279,6 | 298,5 | 216,5 | 264,9 | Среднее за 2017-2019 гг. |
| Прочие | м3/ед./год | 47,1 | 44,8 | 54,4 | 48,8 | Среднее за 2017-2019 гг. |

На основании удельных показателей потребления холодной питьевой воды, а также прогнозируемых значений социально-экономических показателей, был построен прогноз отпуска холодной питьевой воды в городском поселении Беринговский на перспективу до 2040 г. (Таблица 9).

Таблица 9. Динамика полезного отпуска потребителям холодной питьевой воды на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 73,0 | 58,9 | 53,7 | 57,6 | 58,9 | 55,6 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,4 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Население | 59,1 | 47,8 | 43,8 | 47,5 | 50,8 | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,1 | 46,1 | 46,0 | 46,0 |
| Бюджетные | 9,3 | 8,8 | 8,1 | 8,4 | 6,1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Прочие | 4,6 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 55,2 | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Население | 46,0 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Бюджетные | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Прочие | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

## Прогноз потребления горячей воды в городском поселении

## Беринговский на период до 2040 г.

В городском поселении Беринговский действует закрытая система горячего водоснабжения. Показатели удельного потребления представлены в таблице (Таблица 10).

Таблица 10. Изменение удельного потребления горячей воды за 2017-2019 гг. в разрезе категорий потребителей

| Потребители | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | Для прогноза | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | м3/чел./год | 45,8 | 47,9 | 44,1 | 44,1 | Значение за 2019 г. |
| Бюджетные учреждения | м3/ед./год | 144,2 | 146,2 | 141,5 | 144,0 | Среднее за 2017-2019 гг. |
| Прочие | м3/ед./год | 35,7 | 30,3 | 47,4 | 37,8 | Среднее за 2017-2019 гг. |

На основании прогнозируемых показателей социально-экономического развития, представленных в подразделе 1.1, был построен прогноз потребления горячей воды (Таблица 11) с использованием значений удельного потребления за 2019 г. для населения и средних значений за 2018-2019 гг. для бюджетных и прочих учреждений.

Таблица 11. Динамика полезного отпуска потребителям горячей воды на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 56,4 | 44,1 | 40,3 | 43,1 | 46,0 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Население | 44,9 | 37,3 | 34,7 | 37,8 | 40,2 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,4 |
| Бюджетные | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Прочие | 6,4 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Население | 36,4 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Бюджетные | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Прочие | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

## Прогноз объемов поступления сточных вод в городском поселении

## Беринговский на период до 2040 г.

Прогноз объемов поступления сточных вод в городском поселении Беринговский оценивается как сумма перспективных объемов потребления холодной и горячей воды, определенных в подразделах 1.5 и 1.6 соответственно (Таблица 12).

Таблица 12. Динамика объемов сточных вод на период до 2040 г., тыс. куб. м

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 129,3 | 103,0 | 93,9 | 99,9 | 103,3 | 97,8 | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,3 |
| Население | 104,0 | 85,1 | 78,5 | 84,4 | 89,4 | 82,9 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,5 | 82,4 | 82,4 |
| Бюджетные | 14,3 | 14,0 | 12,4 | 12,6 | 10,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Прочие | 11,0 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Население | 82,3 | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Бюджетные | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Прочие | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

# Обоснование целевых показателей комплексного развития

# коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, определенных в Разделе 5 Программного документа, и будет направлено на повышение надежности, энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, а также повышение доступности и качества оказываемых услуг, согласно целевым показателям, определенным в Разделе 4 Программного документа по каждому виду деятельности.

Мероприятия, входящие в план застройки поселения, определяются документами территориального планирования населенного пункта. На сегодняшний день официальных документов, утверждающих новое строительство, в городском поселении Беринговский нет, однако в Генеральном плане населенного пункта закладываются перспективные планы по расширению жилого фонда и строительству социально-значимых объектов. В случае утверждения соответствующих мероприятий необходимо своевременно внести корректировки в текст и параметры Программы.

# Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

# коммунальной инфраструктуры

## Электроснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки электрической энергии.

Источником электрической энергии в населенном пункте являются дизельные электрические станции (ДЭС), в которых установлены дизельные агрегаты.

Количество ДЭС – 1.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице (Таблица 13).

Таблица 13. Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

| Условный № агрегата | Наименование агрегата | Номинальная мощность, кВт | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| 2 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| 3 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| 4 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| 5 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| 6 | ТОР-1020 | 1020 | продолжительный |
| ИТОГО | 6120 |  |

Основными элементами системы транспортировки электрической энергии являются трансформаторные подстанции (ТП) с установленным оборудованием, а также линии электропередач (ЛЭП).

Краткая характеристика силовых трансформаторов приведена в таблице ниже.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

С дизельных агрегатов вырабатывается электроэнергия напряжением 0,4 кВ, после чего повышается до 6 кВ и распределяется по населенному пункту до понижающих трансформаторов.

Таблица 14. Сведения о силовых трансформаторах

| № ТП | Уровни напряжения, кВ | Тип | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-1 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-2 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| ТП-2 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| ТП-3 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| ТП-3 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| ТП-4 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-4 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-5 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-5 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-6 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-6 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-7 | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ТП-7 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| ТП-7 | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| Скважина-6 | 6/0,4 | ТМ | 250 |
| Скважина-5 | 6/0,4 | ТМ | 250 |
| Скважина-5 | 6/0,4 | ТМ | 250 |
| КТП-1 МЭЦ | 6/0,4 | ТМГ | 630 |
| КТП-2 МЭЦ | 6/0,4 | ТМГ | 630 |
| ТП-1 МЭЦ | 6,3/0,4 | S11-1600/6,3 | 1600 |
| ТП-1 МЭЦ | 6,3/0,4 | S11-1600/6,3 | 1600 |
| ТП-2 МЭЦ | 6,3/0,4 | S11-1600/6,3 | 1600 |
| ТП-2 МЭЦ | 6,3/0,4 | S11-1600/6,3 | 1600 |
| Котельная | 6/0,4 | ТМ | 630 |
| Котельная | 6/0,4 | ТМ | 400 |
| ИТОГО | 16820 |

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице (Таблица 15).

Таблица 15. Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

| Тип ЛЭП | Напряжение, кВ | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 6 | 13,041 |
| Воздушные линии | 0,4 | - |
| Кабельные линии | 6 | 7,968 |
| Кабельные линии | 0,4 | 10,565 |

Сведения о воздушных и кабельных линиях приведены в таблицах ниже.

Таблица 16. Сведения о воздушных линиях

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Точка начала электрической сети | Точка окончания электрической сети | Напряжение, кВ | Протяженность, м | Марка проводника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ Фидер-9 Скважина-1 | оп.1 | ТП-Скважина-5 | 6 | 0,85 | 3*АС-50 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | оп.1 | оп.22 | 6 | 1,278 | 3*АС-95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | оп.23 | оп.64 отпайка | 6 | 2,431 | 3*АС-95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | оп.64 отпайка | оп.164 Аэропорт | 6 | 5,194 | 3*АС-95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | оп.64 отпайка | оп.195 Морпорт | 6 | 1,838 | 3*АС-95 |
| ВЛ-6 кВ (ТП-1 - ТП-4) | оп.1 | ТП-4 | 6 | 0,4 | 3*АС-50 |
| ВЛ-6 кВ Скважина-6 | оп.1 | оп.22 | 6 | 1,05 | 3*АС-50 |
| Итог |  |  |  | 13,041 |  |

В настоящее время воздушные линии электропередач выполнены из неизолированных проводов марки АС. При плановой замене изношенных сетей необходимо осуществить замену проводов на самонесущие изолированные провода марки СИП для повышения надежности электроснабжения и снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, поскольку указанные провода СИП способы выдержать ветровые нагрузки, большие по сравнению с аналогичной характеристикой проводов АС.

Отдельно стоит отметить наличие линии напряжением 6 кВ от РУ-6 кВ до потребителей «Морпорт» и «Аэропорт». Общая протяженность линии составляет более 11 км, что создает дополнительные потери при передаче электроэнергии. Также настолько протяженная линия повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

Таблица 17. Сведения о кабельных линиях

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Точка начала электрической сети | Точка окончания электрической сети | Напряжение, кВ | Протяженность, м | Марка проводника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛ-6 кВ Фидер-1 "Низ" | ДЭС | ТП-1 | 6 | 0,045 | ВБбШв-3*240 |
| КЛ-6 кВ Фидер-1 "Низ" | ДЭС | ТП-1 | 6 | 0,25 | nexans-3*150 |
| КЛ-6 кВ Фидер-2 Котельная | ДЭС | кабель-2 | 6 | 0,045 | nexans-3*70 |
| КЛ-6 кВ Фидер-2 Котельная | кабель-2 | ТП-7 | 6 | 0,4 | ААШВУ-3*120 |
| КЛ-6 кВ Фидер-6 Котельная | ДЭС яч. | кабель-2 | 6 | 0,045 | nexans-3*70 |
| КЛ-6 кВ Фидер-6 Котельная | кабель-2 | ТП-7 | 6 | 0,4 | ЦСПНУ-3*95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-9 Скважина-1 | ДЭС яч. | кабель-2 | 6 | 0,045 | nexans-3*70 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-9 Скважина-1 | кабель-2 | кабель-3 | 6 | 0,3 | ВБбШв-3*240 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-9 Скважина-1 | кабель-3 | кабель-4 | 6 | 0,015 | АСБ-3*95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-9 Скважина-1 | кабель-4 | оп.1 | 6 | 0,3 | ЦСПНУ-3*95 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | ДЭС | оп.1 | 6 | 0,61 | СБН-3*70 |
| ВЛ-6 кВ Фидер-12 Аэропорт | оп.22 | оп.23 | 6 | 0,398 | АСБ-3*95 |
| КЛ-6 кВ Фидер-14 "Верх" | ДЭС | ТП-1 | 6 | 0,045 | ВБбШв-3*240 |
| КЛ-6 кВ Фидер-14 "Верх" | ДЭС | ТП-1 | 6 | 0,25 | nexans-3*150 |
| КЛ-6 кВ (ТП-1 - ТП-2 резерв) | ТП-1 | ТП-2 | 6 | 0,6 | nexans-А-3*35 |
| КЛ-6 кВ (ТП-1 - ТП-2) | ТП-1 | ТП-2 | 6 | 0,6 | СБН-3*70 |
| ВЛ-6 кВ (ТП-1 - ТП-4) | ТП-1 | оп.1 | 6 | 0,1 | СБН-3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-1 - ТП-4) | ТП-1 | ТП-4 | 6 | 0,5 | nexans-3*150 |
| КЛ-6 кВ (ТП-2 - ТП-3 резерв) | ТП-2 | ТП-3 | 6 | 0,45 | АСБ 3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-2 - ТП-6) | ТП-2 | ТП-6 | 6 | 0,5 | ААШВу-3*95 |
| КЛ-6 кВ (ТП-4- ТП-5) | ТП-4 | ТП-5 | 6 | 0,3 | ААБ 3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-4- ТП-5) | ТП-4 | ТП-5 | 6 | 0,3 | ААБ 3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-5 - ТП-3) | ТП-5 | ТП-3 | 6 | 0,5 | ААБ 3*70 |
| ВЛ-6 кВ Скважина-6 | ТП-5 | оп.1 | 6 | 0,07 | СБН 3*35 |
| КЛ-6 кВ (ТП-7 - ТП-6) | ТП-7 | ТП-6 | 6 | 0,5 | АСБ 3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-7-ТП-кот. нов) | ТП-7 | ТП-котельная новая | 6 | 0,2 | АСБ 3*70 |
| КЛ-6 кВ (ТП-7-ТП-кот. стар) | ТП-7 | ТП-котельная старая | 6 | 0,2 | АСБ 3*70 |
| КЛ-0,4 кВ СН-ДЭС | ТП-ДЭС | СН-ДЭС | 0,4 | 0,015 | АВГ 4*16 |
| КЛ-0,4 кВ Пивзавод | ТП-1 | Пивзавод | 0,4 | 0,15 | СБН 3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-1,3 | ТП-1 | ж/д Шахтная-1,3 | 0,4 | 0,4 | СБН-3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-13 резерв | ТП-1 | ж/д Шахтная-13 резерв | 0,4 | 0,4 | СБН 3*50 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-13 | ТП-1 | ж/д Шахтная-13 | 0,4 | 0,4 | СБН-3*50 |
| КЛ-0,4 кВ УТВС | ТП-1 | УТВС | 0,4 | 0,07 | АВГ 3*35 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова 4,6 | ТП-1 | Мандрикова 4,6 | 0,4 | 0,5 | ААБ 3*120 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-14 | ТП-1 | неж. Мандрикова-14 | 0,4 | 0,4 | СБН-3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-5 | ТП-2 | ж/д Мандрикова-5 | 0,4 | 0,28 | АВВГ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Строительная-1 | ТП-2 | ж/д Строительная-1 | 0,4 | 0,17 | АВВГ-4*70 |
| КЛ-0,4 кВ Строительная-1 | ТП-2 | ж/д Строительная-1 | 0,4 | 0,15 | ААБ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Строит-1 резерв | ТП-2 | ж/д Строительная-1 резерв | 0,4 | 0,15 | ААБ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-1 | ТП-2 | ж/д Мандрикова-1 | 0,4 | 0,2 | СБН-4*35 |
| КЛ-0,4 кВ Строительная-7, 8 | ТП-2 | ж/д Строительная-7, 8 | 0,4 | 0,2 | ГРШ-4*50 |
| КЛ-0,4 кВ Ман.-6-4-2 | ТП-2 | Мандрикова-6-4-2 | 0,4 | 0,3 | АБВ 3*120+1*70 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-11 | ТП-3 | ж/д Мандрикова-11 | 0,4 | 0,42 | АВР 3*95+1*70 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова 14 | ТП-3 | ж/д Мандрикова 14, Станция Билайн | 0,4 | 0,45 | АВР 3*95+1*70 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-16 | ТП-4 | ж/д Мандрикова-16 | 0,4 | 0,27 | АВВГ 4*70 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-33 | ТП-4 | ж/д Шахтная-33 | 0,4 | 0,15 | ААБ-3*120 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная 33 резерв | ТП-4 | ж/д Шахтная 33 резерв | 0,4 | 0,15 | ААБ-3*120 |
| КЛ-0,4 кВ Ревкома Чукотки-7 | ТП-4 | ж/д Ревкома Чукотки-7 | 0,4 | 0,18 | ГРШЭ-3*70+1*35 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-31 | ТП-4 | ж/д Шахтная-31 | 0,4 | 0,15 | ААБ-3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Шахтная-31 резерв | ТП-4 | ж/д Шахтная-31 резерв | 0,4 | 0,15 | ААБ-3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Скважина-1 | ТП-4 | Скважина-1 | 0,4 | 0,12 | СБН-3*35 |
| КЛ-0,4 кВ Скважина-1 резерв | ТП-4 | Скважина-1 резерв | 0,4 | 0,12 | СБН-3*35 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-22 | ТП-5 | ж/д Мандрикова-22 | 0,4 | 0,17 | ААШВУ 4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-24 | ТП-5 | ж/д Мандрикова-24 | 0,4 | 0,07 | ААШВУ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова-26 | ТП-5 | ж/д Мандрикова-26 | 0,4 | 0,12 | ААШВУ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Строительная-22 | ТП-5 | ж/д Строительная-22 | 0,4 | 0,25 | ААБ-3*95 |
| КЛ-0,4 кВ Строительная-18 | ТП-5 | ж/д Строительная-18 | 0,4 | 0,32 | ААБ-3*120 |
| КЛ-0,4 кВ Мандрикова 26 резерв | ТП-5 | ж/д Мандрикова 26 резерв | 0,4 | 0,12 | ААШВУ-4*95 |
| КЛ-0,4 кВ Скважина 6 резерв | ТП-5 | Скважина 6 резерв | 0,4 | 1,2 | АВВГ-4*120 |
| КЛ-0,4 кВ Беринга-15 | ТП-6 | ж/д Беринга-15 | 0,4 | 0,25 | АБВ 4*70 |
| КЛ-0,4 кВ Строит.-2 (1-2 подъезд) | ТП-6 | ж/д Строительная-2 (1-2 подъезд) | 0,4 | 0,35 | АСБн-4*120 |
| КЛ-0,4 кВ Строит.-2 (3-4 подъезд) | ТП-6 | ж/д Строительная-2 (3-4 подъезд) | 0,4 | 0,35 | АСБн-4*120 |
| КЛ-0,4 кВ Гараж ЧКХ | ТП-6 | гараж ЧКХ | 0,4 | 0,22 | АВВГ 3*95+1*50 |
| КЛ-0,4 кВ Котельная новая | ТП-7 | Котельная новая | 0,4 | 0,4 | СБН-4*185 |
| КЛ-0,4 кВ Котельная новая | ТП-7 | Котельная новая | 0,4 | 0,4 | СБН-4*185 |
| КЛ-0,4 кВ Котельная новая | ТП-7 | Котельная новая | 0,4 | 0,4 | АВВГ-4*150 |
| Итог |  |  |  | 18,533 |  |

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки электроэнергии.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактической наработки (количества часов работы дизельного агрегата) относительного каждого агрегата, приведены в таблице ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактической наработки (ч) с номинальной наработкой до проведения капитального ремонта (ч), указанной в паспорте соответствующего агрегата.

Таблица 18. Степень износа дизельных генераторов по наработке

| Усл. № агрегата | Наименование агрегата | Зав.№ агрегата | Фактическая наработка, ч | Наработка до капитального ремонта, ч | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОР-1020 | Т10010248, № 25340362 | 11550 | 20000 | 2013 | 58 |
| 2 | ТОР-1020 | 33162186 | 14201 | 20000 | 2013 | 71 |
| 3 | ТОР-1020 | Т10010363, № 25374227 | 28928 | 20000 | 2013 | 100 |
| 4 | ТОР-1020 | Т10010364, № 25374229 | 8390 | 20000 | 2013 | 42 |
| 5 | ТОР-1020 | 25339717 | 28322 | 20000 | 2013 | 100 |
| 6 | ТОР-1020 | 33158790 | 25200 | 20000 | 2013 | 100 |

Следующие агрегаты имеют показатель износа 100%:

- ТОР-1020 № Т10010363, № 25374227;

- ТОР-1020 № 25339717;

- ТОР-1020 № 33158790.

В отношении генераторов, отработавших назначенный ресурс, нецелесообразно проведение испытаний по причине высокой стоимости работ, поскольку эти мероприятия подразумевают демонтаж и транспортировку генераторов на стенды испытательных лабораторий специализированных организаций. В связи с этим изношенные ДГ подлежат замене на новые.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительного каждого силового трансформатора, приведены в таблице (Таблица 19). При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), указанным в исходных данных (25 или 30 лет).

Таблица 19. Степень износа силовых трансформаторов

| № ТП | Тип | Зав. № | Мощность, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Остаточный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 | ТМ | 46103 | 400 | 2007 | 52 | 12 |
| ТП-1 | ТМ | 1604 | 400 | 1976 | 100 | 0 |
| ТП-2 | ТМ | 3504 | 630 | 2019 | 4 | 24 |
| ТП-2 | ТМ | 3503 | 630 | 2019 | 4 | 24 |
| ТП-3 | ТМ | 46390 | 630 | 1983 | 100 | 0 |
| ТП-3 | ТМ | 47904 | 630 | 1993 | 100 | 0 |
| ТП-4 | ТМ | 18798 | 400 | 1987 | 100 | 0 |
| ТП-4 | ТМ | 29930 | 400 | 1990 | 100 | 0 |
| ТП-5 | ТМ | 405 | 400 | 1988 | 100 | 0 |
| ТП-5 | ТМ | 36382 | 400 | 1993 | 100 | 0 |
| ТП-6 | ТМ | 44680 | 400 | 1994 | 100 | 0 |
| ТП-6 | ТМ | 44692 | 400 | 1994 | 100 | 0 |
| ТП-7 | ТМ | 34302 | 400 | 1986 | 100 | 0 |
| ТП-7 | ТМ | 534 | 630 | 1980 | 100 | 0 |
| ТП-7 | ТМ | 32949 | 630 | 1988 | 100 | 0 |
| Скважина-6 | ТМ | 2234 | 250 | 2019 | 4 | 24 |
| Скважина-5 | ТМ | 8813 | 250 | 2007 | 52 | 12 |
| Скважина-5 | ТМ | 8801 | 250 | 2007 | 52 | 12 |
| КТП-1 МЭЦ | ТМГ | 1459120 | 630 | 2004 | 64 | 9 |
| КТП-2 МЭЦ | ТМГ | 1458275 | 630 | 2004 | 64 | 9 |
| ТП-1 МЭЦ | S11-1600/6,3 | GB-1092 | 1600 | 2013 | 28 | 18 |
| ТП-1 МЭЦ | S11-1600/6,3 | GB-1093 | 1600 | 2013 | 28 | 18 |
| ТП-2 МЭЦ | S11-1600/6,3 | GB-1094 | 1600 | 2013 | 28 | 18 |
| ТП-2 МЭЦ | S11-1600/6,3 | GB-1095 | 1600 | 2013 | 28 | 18 |
| Котельная | ТМ | 399 | 630 | 1973 | 100 | 0 |
| Котельная | ТМ | 3240 | 400 | 2019 | 4 | 24 |

Силовые трансформаторы, имеющие показатель износа 100% нуждаются в проведении срочного технического освидетельствования для оценки состояния, а также определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки, в объеме, установленном Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, с проведением испытаний на соответствие условиям безопасности.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительного коммутационных аппаратов и силового оборудования, приведены в таблице ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), указанным в исходных данных.

Таблица 20. Износ коммутационных аппаратов

| № п/п | Наименование | Место установки | Год ввода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумный выключатель | МЭЦ ДЭС п. Беринговский | 2013 | 24% |
|  | Вакуумный выключатель | МЭЦ ДЭС п. Беринговский | 2013 | 24% |
|  | Вакуумный выключатель | МЭЦ ДЭС п. Беринговский | 2013 | 24% |
|  | Вакуумный выключатель | ТП №1 | 2007 | 48% |
|  | Разъединитель | ТП №1 | 1976 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №2 | 1978 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №3 | 1983 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №4 | 1987 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №5 | 1988 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №6 | 1994 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП №7 | 1986 | 100% |
|  | Разъединитель | ТП котельная старая | 1973 | 100% |
|  | Разъединитель | КТП 250 "Скважина №5" | 2007 | 48% |
|  | Разъединитель | КТП 250 "Скважина №5" | 2007 | 48% |

Необходимо заменить оборудование, имеющее степень износа 100%.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительного ЛЭП, отражены в таблицах ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), составляющим, согласно нормативной технической документации, 25 лет.

Таблица 21. Сводная информация о протяженности воздушных линий напряжением 6 кВ с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность воздушных линий (м) напряжением 6 кВ с остаточным сроком службы |
| --- |
| Тип и сечение проводника | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 3*АС-95 | 10,741 | 0 | 0 | 0 |
| 3*АС-50 | 0,4 | 0 | 0 | 1,9 |
| ИТОГО | 11,141 | 0 | 0 | 1,9 |

Таблица 22. Сводная информация о протяженности кабельных линий напряжением 0,4 кВ с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность кабельных линий (м) напряжением 0,4 кВ с остаточным сроком службы |
| --- |
| Тип и сечение проводника | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 3*35 | 0,24 | 0 | 0 | 0,07 |
| 3*50 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 3*95 | 0,85 | 0,65 | 0 | 0 |
| 3*120 | 0,3 | 0 | 0,32 | 0,5 |
| 3*70+1*35 | 0 | 0,18 | 0 | 0 |
| 3*95+1*50 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 3*95+1*70 | 0,42 | 0 | 0 | 0,45 |
| 3*120+1*70 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 4*16 | 0 | 0 | 0 | 0,015 |
| 4*35 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4*50 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4*70 | 0 | 0 | 0,42 | 0,27 |
| 4*95 | 0,61 | 0 | 0,17 | 0,28 |
| 4*120 | 0,7 | 0 | 1,2 | 0 |
| 4*150 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4*185 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| ИТОГО | 3,92 | 0,83 | 3,21 | 2,605 |

Таблица 23. Сводная информация о протяженности кабельных линий напряжением 6 кВ с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность кабельных линий (м) напряжением 6 кВ с остаточным сроком службы |
| --- |
| Тип и сечение проводника | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 3*35 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
| 3*70 | 1,41 | 0 | 0,7 | 1,785 |
| 3*95 | 1,613 | 0 | 0 | 0 |
| 3*120 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3*150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3*240 | 0,3 | 0 | 0 | 0,09 |
| ИТОГО | 3,723 | 0 | 0,7 | 3,545 |

Таблица 24. Сводная информация о протяженности кабельных линий с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Сводная, протяженность кабельных линий |
| --- |
| Тип и сечение проводника | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 3*35 | 0,24 | 0 | 0 | 0,74 |
| 3*50 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 3*70 | 1,41 | 0 | 0,7 | 1,785 |
| 3*95 | 2,463 | 0,65 | 0 | 0 |
| 3*120 | 0,7 | 0 | 0,32 | 0,5 |
| 3*150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3*240 | 0,3 | 0 | 0 | 0,09 |
| 3*70+1*35 | 0 | 0,18 | 0 | 0 |
| 3*95+1*50 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 3*95+1*70 | 0,42 | 0 | 0 | 0,45 |
| 3*120+1*70 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 4*16 | 0 | 0 | 0 | 0,015 |
| 4*70 | 0 | 0 | 0,42 | 0,27 |
| 4*95 | 0,61 | 0 | 0,17 | 0,28 |
| 4*120 | 0,7 | 0 | 1,2 | 0 |
| 4*150 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4*185 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| ИТОГО | 7,643 | 0,83 | 3,91 | 6,15 |

Таблица 25. Сводная информация о протяженности ЛЭП с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Сводная, протяженность ЛЭП |
| --- |
| ЛЭП | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| Воздушные | 11,141 | 0 | 0 | 1,9 |
| Кабельные | 7,643 | 0,83 | 3,91 | 6,15 |
| ИТОГО | 18,784 | 0,83 | 3,91 | 8,05 |

Рисунок 1. Остаточный срок службы линий электропередач

Полностью изношено 18 784 м линий электропередач (59% от всех ЛЭП). Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций необходима срочная замена изношенных линий.

Выводы по результатам тепловизионного контроля:

- Распределительное устройство ДЭС

Перегревов контактных соединений не выявлено.

- Вводное распределительное устройство котельной (1-я электрощитовая)

Перегрев контактных соединений.

- Вводное распределительное устройство котельной (2-я электрощитовая)

Перегрев контактных соединений.

- ТП-2, ячейка 1, ввод №1

Перегрев контактных соединений.

- ТП-3, ячейка 6 (ввод №1,2), ячейка 7

Перегрев контактных соединений.

- ТП-4, ячейка 1, ячейка 4

Перегрев контактных соединений.

- ТП-6 ячейка 3 (ввод)

Перегрев контактных соединений.

- Линии электропередач, трансформаторные подстанции

Перегревов контактных соединений не выявлено.

Выводы по результатам оценки технического состояния элементов системы генерации и транспортировки электрической энергии:

Состояние помещений ДЭС - работоспособное. Имеются признаки физического износа вследствие естественного старения и атмосферного воздействия. На ограждающих конструкциях помещений ДЭС имеются трещины, сколы, следы замачивания. Необходимо систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями ДЭС в процессе их эксплуатации (текущие и периодические осмотры согласно требованиям ПТЭД).

Техническое состояние дизельных агрегатов – ограниченно-работоспособное. В работе дизельных агрегатов, отработавших назначенный изготовителем ресурс, замечены повышенный шум, вибрация.

Техническое состояние ТП – аварийное. На зданиях имеются сквозные трещины, разрушение защитного слоя ограждающих конструкций, в помещения ТП попадает снег. Необходим капитальный ремонт подстанций.

Техническое состояние распределительных устройств – аварийное. Ячейки изношены (покрыты сплошной коррозией), двери в большинство ячеек не закрываются, коммутационные аппараты изношены, контактные соединения покрыты коррозией. Необходима замена установленного в РУ оборудования. Состояние РУ-6 кВ работоспособное.

Техническое состояние ЛЭП – ограниченно-работоспособное. Значительная доля линий электропередач полностью изношена. Подключение линий к коммутационным аппаратам в РУ подстанций ненадежно (контакты покрыты коррозией, радиус изгиба линий превышает допустимый).

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В таблице и на рисунке ниже представлена информация об основных показателях системы в 2019 г.

Удельный расход топлива на выработку электроэнергии изменялся практически в каждом месяце (кроме периода июль – октябрь). Наиболее экономичный режим работы ДЭС был в феврале и июне.

При этом установлено, что в 2019 г. объем потребленного топлива меньше установленного норматива на 50,38 т (2%), что свидетельствует об отсутствии серьезных нарушений в режиме работы системы генерации.

Рисунок 2. Показатели работы системы в 2019 году

Структура потребления электрической энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3. Структура потребления электрической энергии в 2019 году

Наибольший потенциал энергосбережения приходится на самые загруженные статьи расходов – подразделения предприятия, население, прочие потребители и потери.

В части завоза дизельного топлива негативных факторов не зафиксировано.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием предусмотрены работы по замене двух ДГ мощность 1020 кВт каждый. Не запланированы работы по ремонту или замене изношенных силовых трансформаторов и линий электропередач.

При техническом аудите были проведены измерительные работы в электрических сетях на ряде объектов с целью определения параметров качества электрической энергии и определения соответствия таких параметров требованиям ГОСТ 32144-2013, а также СП-31-110-2003 в части «перекоса фаз» (разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз).

При измерения были определены параметры, свидетельствующие о следующих параметрах качества электрической энергии:

- Отклонение частоты;

- Медленные изменения напряжения;

- Несимметрия напряжений в трехфазных системах;

- Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз;

- Коэффициент реактивной мощности.

Допустимые значения параметров качества электроэнергии приведены в таблице (Таблица 26).

Таблица 26. Допустимые параметры качества электроэнергии

| № п/п | Параметр | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Отклонение частоты (параметр «частота») | не должно превышать ±1 Гц |
|  | Установившееся отклонение напряжения | не должно превышать ±15% |
|  | Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз») | не должна превышать 15% |
|  | Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ») | 0,92 |

Основные результаты проведенных измерений приведены в таблице (Таблица 27).

Таблица 27. Результаты электроизмерений

| № п/п | Узел | Фидер (потребитель) | Фаза | Ток (I), А | Напряжение фазное (U1), В | Коэффициент мощности, cosϕ | Мощность активная (Р), кВт | Напряжение линейное (U1-U2), В | Установившееся отклонение напряжения фазного, % | Установившееся отклонение напряжения линейного, % | Перекос фаз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-6 | Ячейка 1 Гараж | А | 13,3 | 235 | 0,7 | 2,19 | 407 | -6,82 | -7,11 | 77,3 |
| 2 | ТП-6 | Ячейка 1 Гараж | В | 17,3 | 222 | 0,95 | 3,65 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 3 | ТП-6 | Ячейка 1 Гараж | С | 58,6 | 202 | 0,9 | 10,65 | 349,9 | 8,18 | 7,92 |  |
| 4 | ТП-6 | Ячейка 2 Гараж, БСК, Администрация | А | 32 | 236 | 0,99 | 7,48 | 408,8 | -7,27 | -7,58 | 92,2 |
| 5 | ТП-6 | Ячейка 2 Гараж, БСК, Администрация | В | 2,5 | 232 | 0,13 | 0,08 | 401,8 | -5,45 | -5,74 |  |
| 6 | ТП-6 | Ячейка 2 Гараж, БСК, Администрация | С | 3,6 | 227 | 0,99 | 0,81 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 7 | ТП-6 | Ячейка 3 Ввод | А | 88 | 236 | 0,99 | 20,56 | 408,8 | -7,27 | -7,58 | 60,2 |
| 8 | ТП-6 | Ячейка 3 Ввод | В | 63,6 | 233 | 0,95 | 14,08 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 9 | ТП-6 | Ячейка 3 Ввод | С | 159,7 | 228 | 0,99 | 36,05 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 10 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (3, 4 подъезд) | А | 3,5 | 237 | 0,6 | 0,5 | 410,5 | -7,73 | -8,03 | 90,0 |
| 11 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (3, 4 подъезд) | В | 34,9 | 232 | 0,96 | 7,77 | 401,8 | -5,45 | -5,74 |  |
| 12 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (3, 4 подъезд) | С | 4 | 228 | 0,5 | 0,46 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 13 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (1,2 подъезд) | А | 22,5 | 236 | 0,9 | 4,78 | 408,8 | -7,27 | -7,58 | 43,1 |
| 14 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (1,2 подъезд) | В | 12,8 | 232 | 0,74 | 2,2 | 401,8 | -5,45 | -5,74 |  |
| 15 | ТП-6 | Ячейка 4 Стр 2 (1,2 подъезд) | С | 22 | 228 | 0,96 | 4,82 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 16 | ТП-6 | Ячейка 4 Верхний правый фидер | А | 27,8 | 235 | 0,92 | 6,01 | 407 | -6,82 | -7,11 | 48,5 |
| 17 | ТП-6 | Ячейка 4 Верхний правый фидер | В | 54 | 233 | 0,97 | 12,2 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 18 | ТП-6 | Ячейка 4 Верхний правый фидер | С | 31 | 227 | 0,98 | 6,9 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 19 | ТП-5 | Ввод | А | 196,1 | 230 | 0,97 | 43,75 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 24,7 |
| 20 | ТП-5 | Ввод | В | 158,1 | 231 | 0,97 | 35,43 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 21 | ТП-5 | Ввод | С | 147,7 | 230 | 0,95 | 32,27 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 22 | ТП-5 | Строительная 22 | А | 42 | 229 | 1 | 9,62 | 396,6 | -4,09 | -4,37 | 79,3 |
| 23 | ТП-5 | Строительная 22 | В | 22,7 | 230 | 0,97 | 5,06 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 24 | ТП-5 | Строительная 22 | С | 8,7 | 231 | 0,92 | 1,85 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 25 | ТП-5 | Мандрикова 26 | А | 37 | 230 | 1 | 8,51 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 77,3 |
| 26 | ТП-5 | Мандрикова 26 | В | 21,4 | 230 | 0,86 | 4,23 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 27 | ТП-5 | Мандрикова 26 | С | 8,4 | 230 | 1 | 1,93 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 28 | ТП-5 | Загр.гар. | А | 4,3 | 229 | 1 | 0,98 | 396,6 | -4,09 | -4,37 | 60,9 |
| 29 | ТП-5 | Загр.гар. | В | 6,3 | 225 | 1 | 1,42 | 389,7 | -2,27 | -2,55 |  |
| 30 | ТП-5 | Загр.гар. | С | 11 | 229 | 1 | 2,52 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 31 | ТП-5 | Мандрикова 22 | А | 24,7 | 226 | 0,9 | 5,02 | 391,4 | -2,73 | -3 | 69,7 |
| 32 | ТП-5 | Мандрикова 22 | В | 34 | 227 | 0,96 | 7,41 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 33 | ТП-5 | Мандрикова 22 | С | 10,3 | 223 | 0,99 | 2,27 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 34 | ТП-5 | Мандрикова 24 | А | 30 | 226 | 0,94 | 6,37 | 391,4 | -2,73 | -3 | 36,4 |
| 35 | ТП-5 | Мандрикова 24 | В | 47,2 | 216 | 0,99 | 10,09 | 374,1 | 1,82 | 1,55 |  |
| 36 | ТП-5 | Мандрикова 24 | С | 44,3 | 218 | 0,99 | 9,56 | 377,6 | 0,91 | 0,63 |  |
| 37 | ТП-5 | Строительная 24 | А | 24,8 | 229 | 1 | 5,68 | 396,6 | -4,09 | -4,37 | 17,3 |
| 38 | ТП-5 | Строительная 24 | В | 28 | 231 | 1 | 6,47 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 39 | ТП-5 | Строительная 24 | С | 30 | 230 | 0,99 | 6,83 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 40 | ТП-5 | Строительная 18 | А | 25 | 230 | 0,96 | 5,52 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 18,0 |
| 41 | ТП-5 | Строительная 18 | В | 24,9 | 230 | 0,99 | 5,67 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 42 | ТП-5 | Строительная 18 | С | 20,5 | 230 | 0,99 | 4,67 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 43 | ТП-4 | Ввод | А | 71,1 | 231 | 0,97 | 15,93 | 400,1 | -5 | -5,29 | 23,3 |
| 44 | ТП-4 | Ввод | В | 92,7 | 232 | 0,98 | 21,08 | 401,8 | -5,45 | -5,74 |  |
| 45 | ТП-4 | Ввод | С | 88,8 | 227 | 0,99 | 19,96 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 46 | ТП-4 | Скважина | А | 12,3 | 223 | 0,7 | 1,92 | 386,2 | -1,36 | -1,63 | 78,6 |
| 47 | ТП-4 | Скважина | В | 14 | 230 | 0,75 | 2,42 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 48 | ТП-4 | Скважина | С | 3 | 226 | 0,96 | 0,65 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 49 | ТП-4 | Баня | А | 0 | 223 | 1 | 0 | 386,2 | -1,36 | -1,63 | 100,0 |
| 50 | ТП-4 | Баня | В | 21,6 | 231 | 1 | 4,99 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 51 | ТП-4 | Баня | С | 29 | 227 | 1 | 6,58 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 52 | ТП-4 | Шахтная 33 | А | 3,8 | 232 | 1 | 0,88 | 401,8 | -5,45 | -5,74 | 75,3 |
| 53 | ТП-4 | Шахтная 33 | В | 11,8 | 231 | 0,93 | 2,53 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 54 | ТП-4 | Шахтная 33 | С | 15,4 | 227 | 1 | 3,5 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 55 | ТП-4 | Шахтная 31 | А | 8,6 | 231 | 1 | 1,99 | 400,1 | -5 | -5,29 | 100,0 |
| 56 | ТП-4 | Шахтная 31 | В | 4,9 | 233 | 1 | 1,14 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 57 | ТП-4 | Шахтная 31 | С | 0 | 227 | 1 | 0 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 58 | ТП-4 | Ревкома Чукотки 7 | А | 25 | 230 | 0,95 | 5,46 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 35,2 |
| 59 | ТП-4 | Ревкома Чукотки 7 | В | 21,4 | 231 | 1 | 4,94 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 60 | ТП-4 | Ревкома Чукотки 7 | С | 33 | 227 | 1 | 7,49 | 393,2 | -3,18 | -3,47 |  |
| 61 | ТП-3 | Ввод 1 | А | 192 | 234 | 0,99 | 44,48 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 18,4 |
| 62 | ТП-3 | Ввод 1 | В | 156,6 | 236 | 0,99 | 36,59 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 63 | ТП-3 | Ввод 1 | С | 176,1 | 236 | 0,99 | 41,14 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 64 | ТП-3 | Ввод 2 | А | 150 | 234 | 0,99 | 34,75 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 21,3 |
| 65 | ТП-3 | Ввод 2 | В | 131 | 233 | 0,98 | 29,91 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 66 | ТП-3 | Ввод 2 | С | 118 | 236 | 0,98 | 27,29 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 67 | ТП-3 | Столовая школы | А | 5 | 231 | 1 | 1,16 | 400,1 | -5 | -5,29 | 57,9 |
| 68 | ТП-3 | Столовая школы | В | 2,4 | 236 | 1 | 0,57 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 69 | ТП-3 | Столовая школы | С | 5,7 | 238 | 0,75 | 1,02 | 412,2 | -8,18 | -8,47 |  |
| 70 | ТП-3 | Больница 1 | А | 18,8 | 231 | 1 | 4,34 | 400,1 | -5 | -5,29 | 28,7 |
| 71 | ТП-3 | Больница 1 | В | 13,4 | 235 | 1 | 3,15 | 407 | -6,82 | -7,11 |  |
| 72 | ТП-3 | Больница 1 | С | 16,8 | 238 | 1 | 4 | 412,2 | -8,18 | -8,47 |  |
| 73 | ТП-3 | Больница 2 | А | 21 | 231 | 1 | 4,85 | 400,1 | -5 | -5,29 | 47,6 |
| 74 | ТП-3 | Больница 2 | В | 17 | 235 | 0,96 | 3,84 | 407 | -6,82 | -7,11 |  |
| 75 | ТП-3 | Больница 2 | С | 11 | 239 | 1 | 2,63 | 414 | -8,64 | -8,95 |  |
| 76 | ТП-3 | Строительная 16 (1,2 подъезд) | А | 15,7 | 235 | 0,98 | 3,62 | 407 | -6,82 | -7,11 | 47,7 |
| 77 | ТП-3 | Строительная 16 (1,2 подъезд) | В | 27 | 234 | 1 | 6,32 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 78 | ТП-3 | Строительная 16 (1,2 подъезд) | С | 30 | 233 | 0,99 | 6,92 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 79 | ТП-3 | Мандрикова 11 | А | 25 | 234 | 0,88 | 5,15 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 64,0 |
| 80 | ТП-3 | Мандрикова 11 | В | 25 | 234 | 1 | 5,85 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 81 | ТП-3 | Мандрикова 11 | С | 9 | 233 | 0,87 | 1,82 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 82 | ТП-3 | Школа | А | 31 | 234 | 0,98 | 7,11 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 55,3 |
| 83 | ТП-3 | Школа | В | 37,6 | 234 | 1 | 8,8 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 84 | ТП-3 | Школа | С | 16,8 | 233 | 0,94 | 3,68 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 85 | ТП-3 | Строительная 16 (3,4 подъезд) | А | 48 | 234 | 0,97 | 10,9 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 47,2 |
| 86 | ТП-3 | Строительная 16 (3,4 подъезд) | В | 28 | 233 | 1 | 6,52 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 87 | ТП-3 | Строительная 16 (3,4 подъезд) | С | 53 | 233 | 0,96 | 11,86 | 403,6 | -5,91 | -6,21 |  |
| 88 | ТП-3 | Склады торга | А | 18,4 | 233 | 0,9 | 3,86 | 403,6 | -5,91 | -6,21 | 45,1 |
| 89 | ТП-3 | Склады торга | В | 15,8 | 236 | 0,87 | 3,24 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 90 | ТП-3 | Склады торга | С | 28,8 | 236 | 0,96 | 6,52 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 91 | ТП-3 | Детский сад | А | 40 | 233 | 0,99 | 9,23 | 403,6 | -5,91 | -6,21 | 22,5 |
| 92 | ТП-3 | Детский сад | В | 31 | 236 | 0,99 | 7,24 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 93 | ТП-3 | Детский сад | С | 31 | 236 | 0,96 | 7,02 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 94 | ТП-3 | РУС | А | 13 | 233 | 0,88 | 2,67 | 403,6 | -5,91 | -6,21 | 30,1 |
| 95 | ТП-3 | РУС | В | 13,4 | 237 | 0,69 | 2,19 | 410,5 | -7,73 | -8,03 |  |
| 96 | ТП-3 | РУС | С | 18,6 | 235 | 0,9 | 3,93 | 407 | -6,82 | -7,11 |  |
| 97 | ТП-3 | Гаражи | А | 62,7 | 237 | 1 | 14,86 | 410,5 | -7,73 | -8,03 | 91,5 |
| 98 | ТП-3 | Гаражи | В | 5,3 | 237 | 0,2 | 0,25 | 410,5 | -7,73 | -8,03 |  |
| 99 | ТП-3 | Гаражи | С | 21 | 235 | 0,99 | 4,89 | 407 | -6,82 | -7,11 |  |
| 100 | ТП-3 | Строительная 13 | А | 5,3 | 237 | 0,22 | 0,28 | 410,5 | -7,73 | -8,03 | 50,9 |
| 101 | ТП-3 | Строительная 13 | В | 10,6 | 237 | 0,95 | 2,39 | 410,5 | -7,73 | -8,03 |  |
| 102 | ТП-3 | Строительная 13 | С | 5,2 | 236 | 0,2 | 0,25 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 103 | ТП-3 | Кафе | А | 16 | 232 | 1 | 3,71 | 401,8 | -5,45 | -5,74 | 61,8 |
| 104 | ТП-3 | Кафе | В | 21,2 | 236 | 1 | 5 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 105 | ТП-3 | Кафе | С | 41,9 | 236 | 1 | 9,89 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 106 | ТП-2 | Ячейка 1 Ввод | А | 420 | 222 | 0,99 | 92,31 | 384,5 | -0,91 | -1,18 | 18,6 |
| 107 | ТП-2 | Ячейка 1 Ввод | В | 416 | 230 | 1 | 95,68 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 108 | ТП-2 | Ячейка 1 Ввод | С | 342 | 228 | 0,97 | 75,64 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 109 | ТП-2 | Ячейка 2 СОК | А | 11 | 234 | 0,99 | 2,55 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 93,9 |
| 110 | ТП-2 | Ячейка 2 СОК | В | 37,7 | 228 | 1 | 8,6 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 111 | ТП-2 | Ячейка 2 СОК | С | 2,3 | 220 | 0,55 | 0,28 | 381,1 | 0 | -0,29 |  |
| 112 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | А | 2,5 | 235 | 0,8 | 0,47 | 407 | -6,82 | -7,11 | 86,1 |
| 113 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | В | 11,7 | 228 | 1 | 2,67 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 114 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | С | 18 | 234 | 1 | 4,21 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 115 | ТП-2 | Ячейка 2 РОВД | А | 23,8 | 234 | 1 | 5,57 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 94,5 |
| 116 | ТП-2 | Ячейка 2 РОВД | В | 1,3 | 228 | 0,83 | 0,25 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 117 | ТП-2 | Ячейка 2 РОВД | С | 14,7 | 221 | 1 | 3,25 | 382,8 | -0,45 | -0,74 |  |
| 118 | ТП-2 | Ячейка 2 Администрация | А | 28,2 | 235 | 1 | 6,63 | 407 | -6,82 | -7,11 | 49,4 |
| 119 | ТП-2 | Ячейка 2 Администрация | В | 24,6 | 228 | 1 | 5,61 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 120 | ТП-2 | Ячейка 2 Администрация | С | 48,6 | 220 | 0,99 | 10,59 | 381,1 | 0 | -0,29 |  |
| 121 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | А | 53,7 | 223 | 0,99 | 11,86 | 386,2 | -1,36 | -1,63 | 55,9 |
| 122 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | В | 23,7 | 226 | 0,8 | 4,28 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 123 | ТП-2 | Ячейка 2 Строительная 7 | С | 36,9 | 221 | 1 | 8,15 | 382,8 | -0,45 | -0,74 |  |
| 124 | ТП-2 | Ячейка 3 Кафе Отдых | А | 5 | 234 | 1 | 1,17 | 405,3 | -6,36 | -6,66 | 42,0 |
| 125 | ТП-2 | Ячейка 3 Кафе Отдых | В | 2,9 | 222 | 1 | 0,64 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 126 | ТП-2 | Ячейка 3 Кафе Отдых | С | 4,4 | 225 | 0,79 | 0,78 | 389,7 | -2,27 | -2,55 |  |
| 127 | ТП-2 | Ячейка 4 Гараж Связи | А | 0 | 232 | 1 | 0 | 401,8 | -5,45 | -5,74 | 100,0 |
| 128 | ТП-2 | Ячейка 4 Гараж Связи | В | 0 | 229 | 1 | 0 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 129 | ТП-2 | Ячейка 4 Гараж Связи | С | 3,4 | 235 | 0,8 | 0,64 | 407 | -6,82 | -7,11 |  |
| 130 | ТП-2 | Ячейка 4 Чукоткоммунхоз | А | 73 | 235 | 1 | 17,16 | 407 | -6,82 | -7,11 | 45,2 |
| 131 | ТП-2 | Ячейка 4 Чукоткоммунхоз | В | 46,6 | 229 | 0,99 | 10,56 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 132 | ТП-2 | Ячейка 4 Чукоткоммунхоз | С | 40 | 221 | 1 | 8,84 | 382,8 | -0,45 | -0,74 |  |
| 133 | ТП-2 | Ячейка 5 Соц. защита Военкомат | А | 0 | 235 | 1 | 0 | 407 | -6,82 | -7,11 | 100,0 |
| 134 | ТП-2 | Ячейка 5 Соц. защита Военкомат | В | 9,3 | 228 | 0,9 | 1,91 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 135 | ТП-2 | Ячейка 5 Соц. защита Военкомат | С | 19,2 | 221 | 0,99 | 4,2 | 382,8 | -0,45 | -0,74 |  |
| 136 | ТП-2 | Ячейка 5 Магазин Навигатор | А | 5,2 | 235 | 0,8 | 0,98 | 407 | -6,82 | -7,11 | 78,7 |
| 137 | ТП-2 | Ячейка 5 Магазин Навигатор | В | 8,5 | 229 | 0,7 | 1,36 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 138 | ТП-2 | Ячейка 5 Магазин Навигатор | С | 24,4 | 222 | 0,99 | 5,36 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 139 | ТП-2 | Хлебокомбинат | А | 57 | 235 | 0,99 | 13,26 | 407 | -6,82 | -7,11 | 77,2 |
| 140 | ТП-2 | Хлебокомбинат | В | 46 | 228 | 0,7 | 7,34 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 141 | ТП-2 | Хлебокомбинат | С | 13 | 222 | 0,9 | 2,6 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 142 | ТП-1 | Ввод 2 | А | 37 | 230 | 0,95 | 8,08 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 30,2 |
| 143 | ТП-1 | Ввод 2 | В | 53 | 230 | 1 | 12,19 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 144 | ТП-1 | Ввод 2 | С | 50 | 226 | 1 | 11,3 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 145 | ТП-1 | Ячейка 1 | А | 35 | 225 | 0,79 | 6,22 | 389,7 | -2,27 | -2,55 | 48,7 |
| 146 | ТП-1 | Ячейка 1 | В | 38 | 231 | 0,8 | 7,02 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 147 | ТП-1 | Ячейка 1 | С | 19,5 | 230 | 0,55 | 2,47 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 148 | ТП-1 | Ячейка 2 | А | 10,4 | 226 | 0,79 | 1,86 | 391,4 | -2,73 | -3 | 44,4 |
| 149 | ТП-1 | Ячейка 2 | В | 17,9 | 231 | 0,8 | 3,31 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 150 | ТП-1 | Ячейка 2 | С | 18,7 | 230 | 0,55 | 2,37 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 151 | ТП-1 | Шахтная 1,3 | А | 17,5 | 221 | 0,99 | 3,83 | 382,8 | -0,45 | -0,74 | 20,5 |
| 152 | ТП-1 | Шахтная 1,3 | В | 22 | 231 | 0,94 | 4,78 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 153 | ТП-1 | Шахтная 1,3 | С | 22 | 230 | 0,97 | 4,91 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 154 | ТП-1 | Рэфконтейнер Перекресток | А | 22 | 226 | 0,98 | 4,87 | 391,4 | -2,73 | -3 | 30,4 |
| 155 | ТП-1 | Рэфконтейнер Перекресток | В | 31,6 | 231 | 0,95 | 6,93 | 400,1 | -5 | -5,29 |  |
| 156 | ТП-1 | Рэфконтейнер Перекресток | С | 27 | 230 | 0,98 | 6,09 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 157 | ТП-1 | Шахтная 13 | А | 13 | 230 | 0,97 | 2,9 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 73,8 |
| 158 | ТП-1 | Шахтная 13 | В | 3,7 | 226 | 1 | 0,84 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 159 | ТП-1 | Шахтная 13 | С | 14,1 | 234 | 0,96 | 3,17 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 160 | Котельная, РУ №1 | Насос ГВС 1 | А | 33,8 | 224 | 0,72 | 5,45 | 388 | -1,82 | -2,11 | 13,3 |
| 161 | Котельная, РУ №1 | Насос ГВС 1 | В | 39 | 224 | 0,78 | 6,81 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 162 | Котельная, РУ №1 | Насос ГВС 1 | С | 34 | 223 | 0,74 | 5,61 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 163 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №3 | А | 10,2 | 224 | 0,74 | 1,69 | 388 | -1,82 | -2,11 | 100,0 |
| 164 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №3 | В | 0 | 224 | 1 | 0 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 165 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №3 | С | 1,7 | 223 | 1 | 0,38 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 166 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №1 | А | 16,8 | 224 | 0,6 | 2,26 | 388 | -1,82 | -2,11 | 6,0 |
| 167 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №1 | В | 16,8 | 224 | 0,66 | 2,48 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 168 | Котельная, РУ №1 | Дутьев.вентилятор котла №1 | С | 15,8 | 223 | 0,62 | 2,18 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 169 | Котельная, РУ №1 | Котел №2 | А | 32 | 224 | 0,5 | 3,58 | 388 | -1,82 | -2,11 | 3,1 |
| 170 | Котельная, РУ №1 | Котел №2 | В | 31 | 224 | 0,57 | 3,96 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 171 | Котельная, РУ №1 | Котел №2 | С | 31 | 223 | 0,52 | 3,59 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 172 | Котельная, РУ №1 | Вытяжной вентилятор | А | 18,1 | 224 | 0,45 | 1,82 | 388 | -1,82 | -2,11 | 10,0 |
| 173 | Котельная, РУ №1 | Вытяжной вентилятор | В | 20,1 | 224 | 0,46 | 2,07 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 174 | Котельная, РУ №1 | Вытяжной вентилятор | С | 20 | 223 | 0,5 | 2,23 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 175 | Котельная, РУ №1 | Дымосос котла №2 | А | 110 | 224 | 0,87 | 21,44 | 388 | -1,82 | -2,11 | 8,1 |
| 176 | Котельная, РУ №1 | Дымосос котла №2 | В | 102 | 223 | 0,85 | 19,33 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 177 | Котельная, РУ №1 | Дымосос котла №2 | С | 111 | 224 | 0,83 | 20,64 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 178 | Котельная, РУ №1 | Сетевой насос котла №1 | А | 262 | 225 | 0,82 | 48,34 | 389,7 | -2,27 | -2,55 | 11,2 |
| 179 | Котельная, РУ №1 | Сетевой насос котла №1 | В | 295 | 228 | 0,8 | 53,81 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 180 | Котельная, РУ №1 | Сетевой насос котла №1 | С | 289 | 226 | 0,86 | 56,17 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 181 | Котельная, РУ №2 | П-3 | А | 41 | 230 | 0,46 | 4,34 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 9,5 |
| 182 | Котельная, РУ №2 | П-3 | В | 38 | 229 | 0,48 | 4,18 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 183 | Котельная, РУ №2 | П-3 | С | 42 | 228 | 0,4 | 3,83 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 184 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №5 | А | 73 | 230 | 0,77 | 12,93 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 8,2 |
| 185 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №5 | В | 73 | 229 | 0,8 | 13,37 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 186 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №5 | С | 67 | 228 | 0,76 | 11,61 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 187 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №4 | А | 69 | 230 | 0,54 | 8,57 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 7,2 |
| 188 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №4 | В | 67 | 229 | 0,6 | 9,21 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 189 | Котельная, РУ №2 | Дымосос котла №4 | С | 64 | 228 | 0,58 | 8,46 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 190 | Котельная, РУ №2 | П-5 | А | 57 | 230 | 0,78 | 10,23 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 16,9 |
| 191 | Котельная, РУ №2 | П-5 | В | 59 | 229 | 0,8 | 10,81 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 192 | Котельная, РУ №2 | П-5 | С | 49 | 228 | 0,74 | 8,27 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 193 | Котельная, РУ №2 | П-1 | А | 7 | 230 | 0,2 | 0,32 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 53,3 |
| 194 | Котельная, РУ №2 | П-1 | В | 15 | 229 | 0,57 | 1,96 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 195 | Котельная, РУ №2 | П-1 | С | 8,6 | 228 | 0,57 | 1,12 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 196 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | А | 19,6 | 220 | 1 | 4,31 | 381,1 | 0 | -0,29 | 18,0 |
| 197 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | В | 20 | 220 | 1 | 4,4 | 381,1 | 0 | -0,29 |  |
| 198 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | С | 16,4 | 229 | 1 | 3,76 | 396,6 | -4,09 | -4,37 |  |
| 199 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | А | 18,7 | 222 | 1 | 4,15 | 384,5 | -0,91 | -1,18 | 46,3 |
| 200 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | В | 13,9 | 230 | 1 | 3,2 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 201 | Водозабор скважина №6 | ШК-8 Кабель обогрева | С | 25,9 | 220 | 1 | 5,7 | 381,1 | 0 | -0,29 |  |
| 202 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер | А | 71,8 | 224 | 0,98 | 15,76 | 388 | -1,82 | -2,11 | 5,9 |
| 203 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер | В | 68,4 | 228 | 0,97 | 15,13 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 204 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер | С | 72,7 | 222 | 0,99 | 15,98 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 205 | Водозабор скважина №6 | Основное здание водозабора общий ввод | А | 100 | 225 | 1 | 22,5 | 389,7 | -2,27 | -2,55 | 28,9 |
| 206 | Водозабор скважина №6 | Основное здание водозабора общий ввод | В | 75,6 | 228 | 0,97 | 16,72 | 394,9 | -3,64 | -3,92 |  |
| 207 | Водозабор скважина №6 | Основное здание водозабора общий ввод | С | 106,3 | 225 | 0,95 | 22,72 | 389,7 | -2,27 | -2,55 |  |
| 208 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер с насосами | А | 70 | 225 | 0,98 | 15,44 | 389,7 | -2,27 | -2,55 | 14,8 |
| 209 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер с насосами | В | 67,6 | 230 | 0,97 | 15,08 | 398,4 | -4,55 | -4,84 |  |
| 210 | Водозабор скважина №6 | Ввод на контейнер с насосами | С | 79,3 | 223 | 0,99 | 17,51 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |
| 211 | Водозабор скважина №5 | Ввод | А | 99 | 230 | 0,76 | 17,31 | 398,4 | -4,55 | -4,84 | 16,7 |
| 212 | Водозабор скважина №5 | Ввод | В | 109,3 | 222 | 0,86 | 20,87 | 384,5 | -0,91 | -1,18 |  |
| 213 | Водозабор скважина №5 | Ввод | С | 91 | 238 | 0,83 | 17,98 | 412,2 | -8,18 | -8,47 |  |
| 214 | Водозабор скважина №5 | ЦНС (Сетевой) | А | 64,6 | 220 | 0,78 | 11,09 | 381,1 | 0 | -0,29 | 3,4 |
| 215 | Водозабор скважина №5 | ЦНС (Сетевой) | В | 64 | 221 | 0,8 | 11,32 | 382,8 | -0,45 | -0,74 |  |
| 216 | Водозабор скважина №5 | ЦНС (Сетевой) | С | 62,4 | 238 | 0,8 | 11,88 | 412,2 | -8,18 | -8,47 |  |
| 217 | Водозабор скважина №5 | Погружной насос | А | 28,3 | 221 | 0,8 | 5 | 382,8 | -0,45 | -0,74 | 7,8 |
| 218 | Водозабор скважина №5 | Погружной насос | В | 28 | 226 | 0,74 | 4,68 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 219 | Водозабор скважина №5 | Погружной насос | С | 26,1 | 236 | 0,8 | 4,93 | 408,8 | -7,27 | -7,58 |  |
| 220 | Станция подъема | Основное здание Ввод | А | 13,3 | 223 | 0,6 | 1,78 | 386,2 | -1,36 | -1,63 | 77,4 |
| 221 | Станция подъема | Основное здание Ввод | В | 3 | 224 | 0,62 | 0,42 | 388 | -1,82 | -2,11 |  |
| 222 | Станция подъема | Основное здание Ввод | С | 12,6 | 234 | 0,76 | 2,24 | 405,3 | -6,36 | -6,66 |  |
| 223 | Станция подъема | Старое здание Ввод | А | 21,4 | 227 | 0,9 | 4,37 | 393,2 | -3,18 | -3,47 | 57,1 |
| 224 | Станция подъема | Старое здание Ввод | В | 13,5 | 226 | 0,75 | 2,29 | 391,4 | -2,73 | -3 |  |
| 225 | Станция подъема | Старое здание Ввод | С | 31,5 | 223 | 0,9 | 6,32 | 386,2 | -1,36 | -1,63 |  |

Зафиксированы следующие отклонения показателей от нормы:

- значение перекоса фаз выявлено в 62 точках измерений из 75, т. е. на 82% фидеров неравномерно распределены нагрузки между фазами. Необходимо провести работы по равномерному распределению подключенных нагрузок по трем фазам;

- коэффициент мощности ниже значения 0,7 на 30 точках измерений из 225 (13%). В основном коэффициент мощности ниже нормы на объектах котельной. Также зафиксировано низкое значение коэффициента на гаражах, жилых объектах и объектах водоснабжения, однако потребляемая мощность этих объектов незначительная, т. е. необходимо установить устройство компенсации реактивной мощности только в котельной.

Также были проведены суточные замеры токовых нагрузок (Рисунок 4) на ТП Котельной. На графике видно, что одна из фаз загружена больше остальных. Нагрузка по всем фазам резко возрастает каждые 2-3 часа, после чего на 2-3 часа снижается, что обусловлено периодическим включением силового оборудования котельной.

Рисунок 4. График суточных замеров токовых нагрузок, Котельная

    - Система учета электрической энергии.

Система учета электрической энергии в населенном пункте является эффективной.

Организован учет вырабатываемой электроэнергии генераторами, имеется учет энергии на собственные нужды ДЭС. При этом учет ведется в том числе по выработанной электроэнергии каждым агрегатом.

Также организован учет отпускаемой в сеть электроэнергии – на каждом отходящем в РУ фидере установлен прибор учета, дополнительно приборами учета оснащены собственные подразделения предприятия.

В части сторонних потребителей степень оснащенности приборами учета составляет 97% (всего 160 потребителей, без учета – 5).

По потребителям, необорудованным приборами учета, объем электроэнергии определяется расчетным способом.

## Теплоснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки тепловой энергии.

Источником тепловой энергии в населенном пункте являются котельные агрегаты, установленные в Котельной № 9. Краткая характеристика котельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Потребляемое котельное топливо – уголь марки Ж(Т-2В).

Теплоноситель – горячая вода.

ЦТП отсутствуют.

Система ГВС в населенном пункте – закрытая, на ГВС от котельной до тепловой камеры ТК 17 проложены отдельные трубопроводы (подающий и циркуляционный), далее от тепловой камеры проложен подающий трубопровод.

Таблица 28. Краткая характеристика котельных агрегатов

| № п/п | Марка котла | Тип | Производительность, Гкал/ч | КПД по паспорту, % | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВТС-10-150 П | водогрейный | 10 | 78 | 2001 |
| 2 | КВТС-10-150 П | водогрейный | 10 | 78 | 2001 |
| 3 | КЕ-10-14 | водогрейный (переведен из парового) | 5,62 | 81 | 1990 (к.р. в 2015 г) |
| 4 | КЕ-10-14 | водогрейный (переведен из парового) | 5,62 | 81 | 1990 (к.р. в 2015 г) |

| Установленная тепловая мощность источника (генерируемая мощность) | Присоединенная тепловая мощность к источнику (потребляемая мощность) |
| --- | --- |
| 31,24 Гкал/ч | 10,17 Гкал/ч |

Рисунок 5. Сравнение мощности источника и потребителей, Гкал/ч

Система генерации имеет более чем двухкратный запас мощности (присоединенная расчетная нагрузка системы теплоснабжения и ГВС в три раза ниже общей тепловой мощности котельной).

Предприятием утвержден температурный график работы котельной. Максимальные температуры теплоносителя – 95/70 оС. Температурный график имеет вид, приведенный на рисунке ниже.

Рисунок 6. Температурный график котельной населенного пункта

Основным технологическим оборудованием системы теплоснабжения являются насосы, характеристика которых приведена в таблице (Таблица 29). В таблице (Таблица 30) приведены данные об основном силовом оборудовании, оборудованном приводами.

Таблица 29. Характеристика насосного оборудования

| Оборудование | Год установки | Марка электродвигателя | Марка оборудования | Q м3/ч | Н, м | Р, кВт | КПД двигателя | КПД насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | 2012 | 5АН280В4У3 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 0,93 | 0,8 |
| Насос сетевой | 2012 | 5АМН315М4У3 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 0,93 | 0,8 |
| Насос сетевой |  |  | 200Д-90 | 630 | 90 | 280 | 0,93 | 0,8 |
| Насос циркуляционный | 2003 | АИР180S4 | РКУ-90М | 90 | 38 | 22 | 0,93 | 0,76 |
| Насос циркуляционный | 2003 | АИР180S4 | РКУ-90М | 90 | 38 | 22 | 0,93 | 0,76 |
| Насос ГВС | 2011 | 5А200М12У3 | КМ100-65-200А/2-5-2м | 100 | 50 | 18,5 | 0,91 | 0,76 |
| Насос ГВС | 2011 | 5А200М12У3 | КМ100-65-200А/2-5-2м | 100 | 50 | 18,5 | 0,91 | 0,76 |
| Насос подпиточный | 2010 | 5А200М12У3 | К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 0,88 | 0,6 |
| Насос подпиточный | 2011 | 5А200М12У3 | К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 0,88 | 0,6 |
| Насос острой воды |  |  | КМ-80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 0,88 | 0,65 |
| Насос острой воды |  |  | КМ-80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 0,88 | 0,65 |
| Насос исходной воды | 2012 | 5А200М12У3 | КМ(ш)80-50-200/2-5-2м | 50 | 50 | 15 | 0,88 | 0,45 |
| Насос исходной воды | 2016 | 5А200М12У3 | КМ(ш)80-50-200/2-5-2м | 50 | 50 | 15 | 0,88 | 0,45 |
| Насос исходной воды | 2010 | 5А200М12У3 | К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 0,88 | 0,7 |
| Насос исходной воды | 2011 | 5А200М12У3 | К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 0,88 | 0,7 |
| Насос исходной воды |  |  | К100-65-250 | 90 | 80 | 37 | 0,88 | 0,7 |
| Насос ГВС |  |  | К100-65-250А/2-5-2МУЗ | 90 | 67 | 37 | 0,92 | 0,8 |
| Насос ГВС |  |  | К100-65-250/2-5-2МУЗ | 100 | 80 | 45 | 0,92 | 0,8 |

Таблица 30. Сведения об основном силовом оборудовании котельной

| Оборудование | Год установки | Марка электродвигателя | Марка оборудования | Q м3/ч | Н, м | Р, кВт | КПД двигателя | КПД об-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос | 2012 | 5АН280В4У3 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 0,93 | 0,8 |
| Дымосос | 2012 | 5АМН315М4У3 | 1Д630-90 | 630 | 90 | 315 | 0,93 | 0,8 |
| Дымосос |  |  | 200Д-90 | 630 | 90 | 280 | 0,93 | 0,8 |
| Дымосос | 2009 | АИР250SУ2 | ДН-12,5 | 38000 | 343 | 75 | 0,91 | 0,76 |
| Вентилятор поддува | 2008 | АИР250SУ2 | ДН-12,5 | 38000 | 343 | 75 | 0,91 | 0,76 |
| Вентилятор поддува | 2011 | АИР225М4 | ДН-11,2 | 27750 | 242 | 45 | 0,92 | 0,83 |
| Вентилятор поддува | 2012 | АИР225М4 | ДН-11,2 | 27750 | 242 | 45 | 0,92 | 0,83 |
| Вентилятор поддува | 1998 | 5А160М6У3 | ВДН-6,3 (3000) | 10200 | 553 | 19,2 | 0,88 | 0,65 |
| Вентилятор возврата уноса | 1996 | 5А160М6У3 | ВДН-6,3 (3000) | 10200 | 553 | 19,2 | 0,88 | 0,65 |
| Вентилятор возврата уноса | 1996 | 5А160М6У3 | ВДН-6,3 (3000) | 10200 | 553 | 19,2 | 0,88 | 0,65 |
| Вентилятор возврата уноса | 1995 | 5А160М6У3 | ВДН-6,3 (3000) | 10200 | 553 | 19,2 | 0,88 | 0,65 |
| Вентилятор возврата уноса | 2008 | 5А160S2У3 | ВДН-9 | 14900 | 283 | 15 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор возврата уноса | 2011 | 5F160S2У3 | ВДН-9 | 14900 | 283 | 15 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор возврата уноса | 2014 | 4АМА100S2У3 | ВД-3,5 | 2200 | 297 | 5,5 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор поддува | 2015 | 4АМА100S2У3 | ВД-3,5 | 2200 | 297 | 5,5 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор поддува |  |  | ВД-3,5 | 2200 | 297 | 5,5 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор возврата уноса |  |  | ВД-3,5 | 2200 | 297 | 5,5 | 0,88 | 0,87 |
| Вентилятор возврата уноса |  |  | ВД-2,8 | 2600 | 280 | 7,5 | 0,92 | 0,8 |
| Транспортер скребковый |  |  | ВД-2,8 | 2600 | 280 | 7,5 | 0,92 | 0,8 |
| Планка шурующая |  |  | ВДН-10 | 20430 | 356 | 17 | 0,93 | 0,87 |
| Планка шурующая |  |  | ВДН-8 | 10400 | 223 | 7,5 | 0,93 | 0,87 |
| Планка шурующая | 1998 | НЛ150КОФ41 | КЛ 150КОФ41 |  |  | 40 | 0,93 |  |
| Планка шурующая | 2014 | ВАО42-4У | ТЛЗМ 2,7/4,0 |  |  | 14 | 0,91 |  |

Основной элемент системы транспортировки тепловой энергии и теплоносителя – тепловые сети. Общая протяженность тепловых сетей отопления в однотрубном исполнении 14 671 м. Преобладает подземная канальная прокладка трубопроводов. Вид теплоизоляции – минеральная вата.

Сведения об участках магистральных тепловых сетей теплоснабжения и об участках тепловых сетей потребителей приведены в таблицах ниже.

Таблица 31. Сведения о магистральных тепловых сетях теплоснабжения

| № п/п | Участок | D подающего трубопровода, мм | D обратного трубопровода, мм | Протяженность в однотрубном исполнении, м | Протяженность в двухтрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот№6 - УТ 2 | 325 | 273 | 52,0 | 104 |
| 2 | УТ 2 - УТ 3 | 325 | 273 | 20,0 | 40 |
| 3 | УТ 3 - ТК 1 | 325 | 273 | 78,0 | 156 |
| 4 | ТК 1 - УТ 4 | 325 | 273 | 70,0 | 140 |
| 5 | УТ4-УТ5 | 325 | 273 | 23,0 | 46 |
| 6 | УТ5-УТ5а | 325 | 273 | 25,0 | 50 |
| 7 | УТ5а-УТ6 | 325 | 273 | 105,0 | 210 |
| 8 | УТ6-ТК2 | 325 | 273 | 40,0 | 80 |
| 9 | ТК2-ТК3 | 325 | 273 | 63,5 | 127 |
| 10 | ТК3-ТК4 | 325 | 273 | 63,5 | 127 |
| 11 | ТК4-ТК5 | 273 | 273 | 30,0 | 60 |
| 12 | ТК5-ТК7 | 273 | 273 | 60,0 | 120 |
| 13 | ТК7-УТ8 | 273 | 273 | 25,0 | 50 |
| 14 | УТ8-ТК8 | 159 | 159 | 25,0 | 50 |
| 15 | ТК8-ТК9 | 159 | 159 | 70,0 | 140 |
| 16 | ТК9-ТК10 | 159 | 159 | 70,0 | 140 |
| 17 | ТК10-ТК11 | 159 | 159 | 75,0 | 150 |
| 18 | ТК11-ТК12 | 159 | 159 | 73,0 | 146 |
| 19 | ТК12-ТК13 | 159 | 159 | 15,0 | 30 |
| 20 | ТК13-УТ19 | 159 | 159 | 12,0 | 24 |
| 21 | УТ19-ТК14 | 159 | 159 | 68,0 | 136 |
| 22 | ТК8-ТК37 | 133 | 133 | 80,0 | 160 |
| 23 | ТК37-ТК38 | 133 | 133 | 60,0 | 120 |
| 24 | ТК38-ТК39 | 133 | 133 | 30,0 | 60 |
| 25 | ТК39-ТК40 | 133 | 133 | 55,0 | 110 |
| 26 | ТК38-ТК41 | 133 | 133 | 24,0 | 48 |
| 27 | ТК41-ТК42 | 133 | 133 | 34,0 | 68 |
| 28 | УТ8-ТК54 | 273 | 273 | 57,0 | 114 |
| 29 | ТК54-ТК55 | 273 | 273 | 65,0 | 130 |
| 30 | ТК55-ТК56 | 273 | 273 | 57,0 | 114 |
| 31 | ТК56-ТК57 | 273 | 273 | 8,0 | 16 |
| 32 | ТК57-УТ9 | 273 | 273 | 20,0 | 40 |
| 33 | УТ9-ТК58 | 273 | 273 | 25,0 | 50 |
| 34 | ТК58-ТК59 | 273 | 273 | 40,0 | 80 |
| 35 | ТК59-ТК59а | 273 | 273 | 55,0 | 110 |
| 36 | ТК59а-ТК60 | 273 | 273 | 176,0 | 352 |
| 37 | ТК60-УТ10 | 89 | 89 | 18,0 | 36 |
| 38 | УТ10-ТК61 | 89 | 89 | 77,0 | 154 |
| 39 | ТК56-ТК53 | 159 | 159 | 8,0 | 16 |
| 40 | ТК53-ТК52 | 159 | 159 | 63,0 | 126 |
| 41 | ТК52-ТК50 | 159 | 159 | 22,0 | 44 |
| 42 | ТК50-УТ11 | 108 | 108 | 104,0 | 208 |
| 43 | УТ11-ТК51 | 108 | 108 | 30,0 | 60 |
| 44 | ТК50-ТК48 | 159 | 159 | 27,0 | 54 |
| 45 | ТК48-ТК49 | 108 | 108 | 27,0 | 54 |
| 46 | ТК48-ТК47 | 159 | 159 | 57,0 | 114 |
| 47 | ТК47-ТК46 | 159 | 159 | 48,0 | 96 |
| 48 | ТК46-УТ12 | 159 | 159 | 35,0 | 70 |
| 49 | УТ12-ТК32 | 159 | 159 | 35,0 | 70 |
| 50 | ТК32-УТ13 | 159 | 159 | 32,0 | 64 |
| 51 | УТ13-УТ14 | 159 | 159 | 30,0 | 60 |
| 52 | УТ14-ТК33 | 159 | 159 | 23,0 | 46 |
| 53 | ТК33-УТ15 | 159 | 159 | 60,0 | 120 |
| 54 | УТ15-ТК35 | 159 | 159 | 17,0 | 34 |
| 55 | ТК35-ТК36 | 159 | 159 | 59,0 | 118 |
| 56 | УТ12-ТК30 | 159 | 159 | 90,0 | 180 |
| 57 | ТК30-ТК29 | 219 | 219 | 50,0 | 100 |
| 58 | ТК29-ТК27 | 219 | 219 | 120,0 | 240 |
| 59 | ТК27-ТК27а | 219 | 219 | 68,0 | 136 |
| 60 | ТК27а-ТК24 | 219 | 219 | 37,0 | 74 |
| 61 | ТК24-ТК23 | 219 | 219 | 112,0 | 224 |
| 62 | ТК23-ТК15 | 89 | 89 | 30,0 | 60 |
| 63 | ТК23-УТ27 | 219 | 219 | 175,0 | 350 |
| 64 | УТ27-УТ26 | 219 | 219 | 75,0 | 150 |
| 65 | УТ26-ТК22 | 219 | 219 | 78,0 | 156 |
| 66 | ТК22-ТК17 | 219 | 219 | 24,0 | 48 |
| 67 | ТК17-ТК18 | 89 | 89 | 32,0 | 64 |
| 68 | ТК18-ТК19 | 89 | 89 | 33,0 | 66 |
| 69 | ТК17-ТК1а | 219 | 219 | 130,0 | 260 |
| 70 | ТК1а-УТ23 | 219 | 219 | 65,0 | 130 |
| 71 | ТК1а-УТ24 | 219 | 219 | 130,0 | 260 |
| 72 | УТ23-УТ22 | 219 | 219 | 45,0 | 90 |
| 73 | УТ22-УТ21 | 219 | 219 | 45,0 | 90 |
| 74 | УТ21-ТК1 | 219 | 219 | 250,0 | 500 |
| Итог |  |  |  | 4210 | 8420 |

Таблица 32. Сведения об участках тепловых сетей потребителей

| № п/п | Участок | D подающего трубопровода, мм | D обратного трубопровода, мм | Протяженность в однотрубном исполнении, м | Протяженность в двухтрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ 2 | 108 | 108 | 712 | 1424 |
| 2 | УТ 3 | 57 | 57 | 91 | 182 |
| 3 | УТ4 | 89 | 89 | 36 | 72 |
| 4 | УТ 6 | 89 | 89 | 30 | 60 |
| 5 | УТ 6 | 57 | 57 | 126 | 252 |
| 6 | УТ 7 | 89 | 89 | 40 | 80 |
| 7 | ТК 8 | 89 | 89 | 18 | 36 |
| 8 | ТК 9 | 57 | 57 | 54 | 108 |
| 9 | ТК 9 | 76 | 76 | 9 | 18 |
| 10 | ТК 10 | 89 | 89 | 12,5 | 25 |
| 11 | ТК 11 | 57 | 57 | 31 | 62 |
| 12 | ТК 11 | 76 | 76 | 12 | 24 |
| 13 | ТК 12 | 57 | 57 | 36 | 72 |
| 14 | ТК 12 | 89 | 89 | 70 | 140 |
| 15 | ТК 13 | 89 | 89 | 72 | 144 |
| 16 | УТ20 | 49 | 49 | 24 | 48 |
| 17 | ТК 14 | 89 | 89 | 17 | 34 |
| 18 | ТК 14 | 89 | 89 | 122 | 244 |
| 19 | ТК 37 | 89 | 89 | 28 | 56 |
| 20 | ТК 37 | 57 | 57 | 34 | 68 |
| 21 | ТК 38 | 76 | 76 | 103 | 206 |
| 22 | ТК 39 | 57 | 57 | 24 | 48 |
| 23 | ТК 40 | 76 | 76 | 9 | 18 |
| 24 | ТК 41 | 76 | 76 | 22 | 44 |
| 25 | УТ 9 | 49 | 49 | 18 | 36 |
| 26 | УТ 9 | 76 | 76 | 14 | 28 |
| 27 | ТК 59 | 89 | 89 | 17 | 34 |
| 28 | ТК 59а | 25 | 25 | 52 | 104 |
| 29 | ТК 60 | 89 | 89 | 40 | 80 |
| 30 | ТК 61 | 89 | 89 | 18 | 36 |
| 31 | ТК 53 | 76 | 76 | 12 | 24 |
| 32 | ТК 52 | 89 | 89 | 17 | 34 |
| 33 | УТ 11 | 57 | 57 | 11 | 22 |
| 34 | ТК 49 | 57 | 57 | 21 | 42 |
| 35 | ТК 49 | 57 | 57 | 9 | 18 |
| 36 | ТК 47 | 108 | 108 | 74 | 148 |
| 37 | ТК46 | 76 | 76 | 28 | 56 |
| 38 | ТК 32 | 89 | 89 | 5 | 10 |
| 39 | УТ13 | 89 | 89 | 62 | 124 |
| 40 | УТ 14 | 89 | 89 | 5 | 10 |
| 41 | ТК 35 | 89 | 89 | 12 | 24 |
| 42 | ТК 29 | 108 | 108 | 30 | 60 |
| 43 | ТК 27а | 57 | 57 | 70 | 140 |
| 44 | ТК 27 | 89 | 89 | 112 | 224 |
| 45 | ТК27 | 57 | 57 | 8 | 16 |
| 46 | ТК 24 | 108 | 108 | 386 | 772 |
| 47 | ТК 23 | 89 | 89 | 36 | 72 |
| 48 | УТ 27 | 89 | 89 | 14 | 28 |
| 49 | УТ26 | 57 | 57 | 34 | 68 |
| 50 | ТК 17 | 57 | 57 | 36 | 72 |
| 51 | ТК 19 | 49 | 49 | 14 | 28 |
| 52 | ТК 19 | 49 | 49 | 26 | 52 |
| 53 | ТК1а | 89 | 89 | 30 | 60 |
| 54 | ТК 24 | 57 | 57 | 78 | 156 |
| 55 | УТ23 | 57 | 57 | 36 | 72 |
| 56 | УТ 22 | 89 | 89 | 42 | 84 |
| 57 | УТ21 | 89 | 89 | 26 | 52 |
| Итог |  |  |  | 3125,5 | 6251 |

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки тепловой энергии.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительного каждого котла, приведены в таблице ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), указанным в документации изготовителя.

Таблица 33. Степень износа котельных агрегатов

| № п/п | Тип котла | Год ввода котла в эксплуатацию | Износ, % | Остаточный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВТС-10-150 П | 2001 | 100 | 0 |
| 2 | КВТС-10-150 П | 2001 | 100 | 0 |
| 3 | КЕ-10-14 | 1990 (к. р. в 2015) | 50 | 5 |
| 4 | КЕ-10-14 | 1990 (к. р. в 2015) | 50 | 5 |

В настоящее время установленный срок службы отработали котлы КВТС-10-150 П. В отношении изношенных котлов необходимо провести техническое диагностирование согласно п.13.2 ПТЭТЭ и ФНП ОРПД в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу, и заменить котельные агрегаты (в зависимости от степени экономической целесообразности проведения технического диагностирования).

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительного тепловых сетей, отражены в таблицах ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), составляющим, согласно нормативной технической документации, от 20 до 25 лет, и принятой равной 20 годам в связи с особыми климатическими условиями эксплуатации.

Таблица 34. Сводная информация о протяженности магистральных трубопроводов теплоснабжения в однотрубном измерении с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность трубопроводов теплоснабжения в однотрубном исполнении (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 36 | 344 | 0 | 0 |
| 108 | 60 | 262 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 566 | 0 | 0 |
| 159 | 820 | 1208 | 0 | 0 |
| 219 | 614 | 2194 | 0 | 0 |
| 273 | 1418 | 358 | 0 | 0 |
| 325 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3488 | 4932 | 0 | 0 |

Таблица 35. Сводная информация о протяженности трубопроводов потребителей в однотрубном измерении с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность трубопроводов потребителей в однотрубном исполнении (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 25 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 36 | 100 | 28 | 0 |
| 57 | 438 | 752 | 208 | 0 |
| 76 | 366 | 24 | 28 | 0 |
| 89 | 434 | 1273 | 56 | 0 |
| 108 | 772 | 1632 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2150 | 3781 | 320 | 0 |

Таблица 36. Сводная информация об общей протяженности трубопроводов однотрубном измерении с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Общая протяженность трубопроводов в однотрубном исполнении (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 25 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 36 | 100 | 28 | 0 |
| 57 | 438 | 752 | 208 | 0 |
| 76 | 366 | 24 | 28 | 0 |
| 89 | 470 | 1617 | 56 | 0 |
| 108 | 832 | 1894 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 566 | 0 | 0 |
| 159 | 820 | 1208 | 0 | 0 |
| 219 | 614 | 2194 | 0 | 0 |
| 273 | 1418 | 358 | 0 | 0 |
| 325 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 5638 | 8713 | 320 | 0 |

Рисунок 7. Остаточный срок службы трубопроводов тепловых сетей

По своему хронологическому возрасту полностью изношено 39% сетей – 5 638 м.

При техническом аудите был проведен тепловизионный контроль ограждающих конструкций зданий и сооружений, котельного оборудования, а также тепловых сетей.

Основными выявленными дефектами являются:

- неплотное прилегание уплотнений оконных блоков;

- износ уплотнений дверных блоков;

- износ тепловой изоляции тепловых сетей;

- дефекты тепловой изоляции ограждающих конструкций.

Перечень зафиксированных при тепловизионном контроле дефектов относительно объектов:

Система теплоснабжения

- Здание водозаборов

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Здание котельной

Тепловые потери через неплотности дверных проемов. Тепловые потери на теплосетях (для подогрева цистерн).

- Тепловые сети

Тепловые потери через недостаточную тепловую изоляцию, или в местах с полным ее отсутствием.

Здания

- Детский сад

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Дом культуры

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Школа

Тепловые потери через неплотности оконных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Здание суда, оздоровительного центра (находятся в одном здании)

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Здание пожарной части

Тепловые потери через неплотности дверных проемов.

- Здание магазина

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Ул. Ревкома Чукотки, д. 7 (многоквартирный жилой дом)

Тепловые потери через неплотности оконных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Ул. Строительная, д. 1 (многоквартирный жилой дом)

Тепловые потери через неплотности дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

- Здание электросетей

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов.

- Здание ДЭС

Тепловые потери через неплотности оконных и дверных проемов, в месте ввода тепловых сетей в здание. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции. Тепловые потери через не утеплённые цистерны с дизельным топливом. Тепловые потери в местах примыкания элементов кровли.

- Гаражи ЧКХ

Тепловые потери через неплотности дверных проемов. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

Выводы по результатам оценки технического состояния элементов системы генерации и транспортировки тепловой энергии:

Техническое состояние зданий системы (котельная) – ограниченно-работоспособное. При обследовании выявлены дефекты, не влияющие на безопасную эксплуатацию здания, однако которые требуют устранения для исключения возникновения аварийных ситуаций вследствие развития таких дефектов. Обнаружены несквозные трещины на ограждающих конструкциях, износ защитного слоя внутренних поверхностей ограждающих конструкций, нарушение целостности поверхности пола. Также влияет на надежность работы оборудования значительное запыление помещений котельной частицами топлива, из-за чего на всех поверхностях образовался слой пыли толщиной 2-3 см, пыль попадает в открытые части оборудования (снижается ресурс технических устройств); также указанно обстоятельство негативно влияет на пожарную безопасность котельной. Рекомендуется провести ремонт здания и установить вытяжные устройства с фильтрацией топливной пыли.

Техническое состояние источников тепловой энергии (котельные агрегаты) – ограниченно-работоспособное. Необходимо провести техническое диагностирование котельных агрегатов, отработавших срок службы (10 лет) для определения возможности его дальнейшей эксплуатации, а также определения остаточного срока службы или провести замену котельных агрегатов (решение принимается в зависимости от экономической целесообразности предложенных мероприятий). Необходимо срочно провести режимно-наладочные испытания для определения КПД котлов и корректировки утвержденных нормативов для последующих изменений топливно-энергетических балансов системы.

Техническое состояние тепловых сетей – аварийное. По хронологическому возрасту подлежат замене 39 % сетей. Однако при визуальном обследовании выявлены признаки полного износа на всем протяжении доступных для осмотра сетей. Тепловая изоляция на значительной части сетей отсутствует, на остальной части полностью изношена. Трубопроводы покрыты равномерным слоем агрессивной коррозии, металл труб разрушается, измеренная толщина стенок труб в тепловых камерах достигает 0,8 мм. На тепловых сетях обнаружены утечки теплоносителя через арматуру, а также через тело труб из-за значительного износа. На внутренней поверхности труб имеются значительные известковые отложения толщиной 7-8 мм. С трубопроводами контактируют силовые кабельные линии (кабельные линии кинуты на трубы), что является нарушением ПУЭ и вызывает риск поражения человека электрическим током. Тепловые камеры захламлены мусором и строительными материалами, проход в каналах затруднен. Рекомендуется провести полную замену тепловых сетей.

Техническое состояние силового оборудования – ограниченно-работоспособное. Выявлены утечки через фланцевые соединения, а также запорно-регулирующую арматуру на насосном оборудовании.

С точки зрения эффективности схема теплоснабжения имеет ряд отрицательных факторов – непроведение режимно-наладочных испытаний, отсутствие водоподготовки, ручная регулировка параметров работы тепловой сети.

Согласно сведениям о проводимом производственном контроле качества питьевой воды, в населенном пункте в 2019 г. качество воды не соответствовало нормам по показателю мутности, рН, наличию запаха.

С точки зрения надежности система теплоснабжения удовлетворяет 50% показателей, предусмотренных для оценки надежности систем согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 № 808. Согласно представленной информации, за период с 2017 по 2019 г. в населенном пункте не было зафиксировано аварий на объектах теплоснабжения. Однако, в связи с наличием изношенных тепловых сетей, непроведением режимно-наладочных испытаний, эксплуатацией котлов за пределами установленного срока службы, а также отсутствием водоподготовки система является недостаточно надежной.

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В таблице и на рисунке ниже представлена информация об основных показателях системы в 2019 г.

Из-за корректировки значений теплотворной способности потребляемого топлива по результатам проведенных в 2019 г. анализов показатель удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии увеличился.

Для своевременной актуализации фактических характеристик потребляемого топлива рекомендуется в дальнейшем проводить химический анализ котельного топлива не реже 2 раз в год.

Таблица 37. Показатели системы теплоснабжения в 2019 году

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 855,78 | 532,63 | 652,37 | 512,20 | 329,34 | 150,33 | 10,42 | 13,09 | 271,21 | 468,21 | 481,70 | 642,09 |
| Расход топлива, т | 300,16 | 186,82 | 228,81 | 179,65 | 115,52 | 52,73 | 3,65 | 4,85 | 100,40 | 173,32 | 178,32 | 237,69 |
| Удельный расход топлива, т/Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

Рисунок 8. Показатели работы системы теплоснабжения в 2019 году

Структура потребления тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9. Структура потребления тепловой энергии в 2019 году

Наибольший потенциал энергосбережения приходится на самые загруженные статьи расходов – население, потери и подразделения предприятия.

Главным негативным фактором в эксплуатации системы является отсутствие режимных карт котельных агрегатов. В связи с этим невозможно провести корректные расчеты нормативов удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии с учетом фактических эксплуатационных характеристик котлов. Непроведение режимно-наладочных испытаний предприятие мотивирует высокой стоимостью указанных работ и отсутствием необходимых на эти цели денежных средств.

На хозяйственную деятельность предприятия негативно влияет процесс проведения ремонтных работ.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием предусмотрены работы по ремонту одного котла, а также по ремонту 160 м тепловых сетей, в то время как в ремонте нуждается второй котел, а тепловые сети находятся в аварийном состоянии.

Недостаточный объем ремонтных работ сказывается на объемах утечки теплоносителя в тепловых сетях, а также снижает КПД и увеличивается удельный расход топлива на источниках тепловой энергии.

    - Система учета тепловой энергии.

Система учета генерации и транспортировки тепловой энергии недостаточно эффективна. На источниках тепловой энергии отсутствует система учета выработанной тепловой энергии, а также отпущенной в сеть.

Также отсутствует учет потребляемого котельного топлива, при этом существующая система позволяет организовать учет ленточной транспортировке.

Учет потребляемой тепловой энергии осуществляется только у 35 из 145 потребителей, что составляет 24% от общего числа абонентов.

Список абонентов, объем потребленной тепловой энергии которыми определяется по установленным приборам учета (Таблица 38).

Таблица 38. Список абонентов с приборами учета тепловой энергии

| № п/п | Объект | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Анадырский район контора | Мандрикова, 3 |
| 2 | МБДОУ д/сад " Радуга" | Строительная, 15 |
| 3 | МБОУ ЦО школа (А) | 1 Ревкома Чукотки, 3 |
| 4 | МБУ СОК | Строительная, 4а |
| 5 | МБУ "Центр культуры и досуга" | Мандрикова, 12 |
| 6 | МБУ БРДК - Клуб | Мандрикова, 12 |
| 7 | МУК "Централизованная библиотечная сеть" детская библ. | Строительная, 15 |
| 8 | ФГКУ "ПУ ФСБ России по Чукотскому АО" (пограничники) | Мандрикова, 3 |
| 9 | Прокуратура | Мандрикова, 3 |
| 10 | инспекция ФНС № 1 | Мандрикова, 3 |
| 11 | ФКУ ЦГИМС МЧС России по ЧАО | Мандрикова, 3 |
| 12 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЧАО | Мандрикова, 3 |
| 13 | ПЧ- № 1 ГПС МЧС | Шахтная, 2/4 |
| 14 | ГУ ЧОК ЦСОН офис | Мандрикова, 3 |
| 15 | Департамент сельскохоз. политики и природопользования | Мандрикова, 3 |
| 16 | ГКУ ЧАО " Беринговский центр занятости населения" | Мандрикова, 3 |
| 17 | ГКУ ЧАО "МФЦ предоставления гос. и муниц-х услуг ЧАО" | Мандрикова, 3 |
| 18 | НОУ «Беринговская юридическая консультация АП ЧАО» | Мандрикова, 3 |
| 19 | ОГУП изд-во "Крайний Север" | Мандрикова, 3 |
| 20 | ООО "Берингтрансуголь" офис | Мандрикова, 3 |
| 21 | ООО "Берингпромуголь" офис | Мандрикова, 3 |
| 22 | АО "Северо-Тихоокеанская угольная компания" | Мандрикова, 3 |
| 23 | ООО " Порт Угольный" | Мандрикова, 3 |
| 24 | ООО "Беринговская нефтетранспортная компания" | Мандрикова, 3 |
| 25 | ИП Прыткова магазин | Мандрикова 7 |
| 26 | ФГУП " Почта России " гаражный бокс | Геологов, 2 |
| 27 | Чукотская торговая компания АТЦ | Шахтная, 2/3 |
| 28 | Чукотская торговая компания (офис) | Мандрикова, 3 |
| 29 | ООО " Сервис Групп | Мандрикова, 3 |
| 30 | ПАО "Ростелеком" | Геологов, 2 |
| 31 | ПАО "Ростелеком" - офис | 1 Ревкома Чукотки, 2 |
| 32 | МУП СХП "Беринговское" офис | Мандрикова, 3 |
| 33 | МУП СХП "Хатырское" офис | Мандрикова, 3 |
| 34 | контора ЖКХ | Строительная, 15 |

Учет тепловой энергии (кроме оборудованных приборами абонентов) проводится расчетным способом исходя из утвержденных нормативов расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, нормативов потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии, а также из расчетных (нормативных) значений потребляемой тепловой энергии потребителями.

По результатам анализа производственных отчетов в сфере теплоснабжения установлено, что расчет потребляемой тепловой энергии сформирован корректно – учтены удельные отопительные характеристики зданий, климатические характеристики и продолжительность отопительного периода.

Предприятие осуществляет расчет выработанной и отпущенной в сеть тепловой энергии по утвержденным в 2015 г. нормативам удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, а также по расчетным (в процентном выражении) поправочным коэффициентом для определения объемов тепловой энергии на собственные нужды и потери в сетях.

Наиболее рациональным решением для достижения объективной оценки потребляемого топлива и вырабатываемой тепловой энергии является оснащение системой учета на тепловых сетях (учет тепловой энергии), а также учета топлива (контрольное взвешивание перед подачей в котельные агрегаты) с одновременным увеличением частоты проведения контрольных анализов на теплотворную способность.

При этом указанное решение позволит не только составлять достоверные балансы относительно тепловой энергии, но также позволит вести претензионную работу с поставщиком топлива с целью сокращения расходов при подтверждении показателей качества топлива ниже заявленных.

Учитывая отсутствие системы учета потребляемого котельного топлива, учета производимой и передаваемой тепловой энергии сделать выводы об эффективности потребления ТЭР в системе теплоснабжения не представляется возможным.

## Водоснабжение

    - Описание системы генерации и транспортировки холодной и горячей воды.

В населенном пункте организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды потребителей и производственные нужды предприятия.

Источником воды в населенном пункте являются две скважины:

- нагорненское месторождение пресных подземных вод под ХВС (скважина № 6);

- нагорненское месторождение пресных подземных вод под ГВС (скважина № 5).

На ХВС имеется три насосные станции (первого, второго и третьего подъема). На станции 2-го подъема имеется емкость объемом 50 куб. м, третьего подъема – 1000 куб. м.

Вода для нужд ГВС подается от отдельной скважины. Система ГВС закрытая – от котельной горячая вода подается по отдельным сетям.

Основные характеристики насосного оборудования приведены в таблице (Таблица 39).

Таблица 39. Основные характеристики насосного оборудования

| № п/п | Тип станции | Система | Марка насоса | Установленная мощность, куб. м/час | Номинальная потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | ЭЦВ 8-40-180; ES4-16-20 | 40; 24 | 32; 5,5 |
|  | 2-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | WATERSTRY SB 20-10 НQQE (2 шт.) | 20 | 11 |
|  | 3-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | Lowara Xylem 33SV5G150T (3 шт.) | 30 | 15 |
|  | 2-го подъема (скважина № 5) | ГВС | ЦНСГ 60-165-55 (2 шт.); ЭЦВ 8-25-100 | 60; 25 | 55; 11 |

Транспортировка воды осуществляется по водопроводным сетям.

Прокладка надземная и подземная (канальная).

Информация о трубопроводах ХВС и ГВС приведена в таблицах ниже.

Таблица 40. Информация о трубопроводах ХВС

| Диаметр трубопровода, мм |
| --- |
| 25 | 32 | 49 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 |
| 0,0650 | 0,1910 |  |  | 4,3700 |  | 0,8240 | 0,0650 | 0,1910 |  |  |  |

Таблица 41. Информация о магистральных трубопроводах ХВС

| Участок | Теплоизоляционный материал | Год ввода в эксплуатацию | Трубопровод ХВС | Длина тр-да на участке L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот№6 - УТ 2 | мин. вата | 1996 | 159 | 52 |
| УТ 2 - УТ 3 | мин. вата | 1996 | 159 | 20 |
| УТ 3 - ТК 1 | мин. вата | 1996 | 159 | 78 |
| ТК 1 - УТ 4 | мин. вата | 1996 | 159 | 70 |
| УТ4-УТ5 | мин. вата | 1996 | 159 | 23 |
| УТ5-УТ5а | мин. вата | 1996 | 159 | 25 |
| УТ5а-УТ6 | мин. вата | 1996 | 159 | 105 |
| УТ6-ТК2 | мин. вата | 1996 | 159 | 40 |
| ТК2-ТК3 | мин. вата | 1996 | 159 | 64 |
| ТК3-ТК4 | мин. вата | 1996 | 159 | 64 |
| ТК4-ТК5 | мин. вата | 1996 | 159 | 30 |
| ТК5-ТК7 | мин. вата | 1996 | 159 | 60 |
| ТК7-УТ8 | мин. вата | 1996 | 159 | 15 |
| УТ8-ТК8 | мин. вата | 1996 | 108 | 25 |
| ТК8-ТК9 | мин. вата | 2005 | 108 | 70 |
| ТК9-ТК10 | мин. вата | 1994 | 108 | 70 |
| ТК10-ТК11 | мин. вата | 1994 | 108 | 75 |
| ТК11-ТК12 | мин. вата | 1994 | 108 | 73 |
| ТК12-ТК13 | мин. вата | 2002 | 108 | 15 |
| ТК13-УТ19 | мин. вата | 2002 | 108 | 12 |
| УТ19-ТК14 | мин. вата | 2005 | 108 | 68 |
| ТК8-ТК37 | мин. вата | 2005 | 108 | 80 |
| ТК37-ТК38 | мин. вата | 2005 | 108 | 60 |
| ТК38-ТК39 | мин. вата | 2005 | 108 | 30 |
| ТК39-ТК40 | мин. вата | 2005 | 108 | 55 |
| ТК38-ТК41 | мин. вата | 2005 | 108 | 24 |
| ТК41-ТК27 | мин. вата | 2005 | 108 | 34 |
| УТ8-ТК54 | мин. вата | 2005 | 159 | 57 |
| ТК54-ТК55 | мин. вата | 2005 | 159 | 65 |
| ТК55-ТК56 | мин. вата | 2005 | 159 | 57 |
| ТК56-ТК57 | мин. вата | 1991 | 108 | 8 |
| ТК57-УТ9 | мин. вата | 1991 | 108 | 20 |
| УТ9-ТК58 | мин. вата | 1991 | 108 | 25 |
| ТК58-ТК59 | мин. вата | 1991 | 108 | 40 |
| ТК59-ТК59а | мин. вата | 1991 | 108 | 55 |
| ТК59а-ТК60 | мин. вата | 1996 | 108 | 176 |
| УТ10-ТК61 | мин. вата | 1996 | 108 | 18 |
| УТ10-ТК61 | мин. вата | 2003 | 108 | 77 |
| ТК56-ТК53 | мин. вата | 2003 | 108 | 8 |
| ТК53-ТК52 | мин. вата | 2003 | 108 | 63 |
| ТК52-ТК50 | мин. вата | 2003 | 108 | 22 |
| ТК50-УТ11 | мин. вата | 2004 | 57 | 104 |
| УТ11-ТК51 | мин. вата | 1999 | 57 | 30 |
| ТК50-ТК48 | мин. вата | 1989 | 108 | 27 |
| ТК48-ТК49 | мин. вата | 2004 | 57 | 27 |
| ТК48-ТК47 | мин. вата | 1991 | 108 | 57 |
| ТК47-ТК46 | мин. вата | 1991 | 108 | 48 |
| ТК46-УТ12 | мин. вата | 1991 | 108 | 35 |
| УТ12-ТК32 | мин. вата | 2005 | 108 | 35 |
| ТК32-УТ13 | мин. вата | 2005 | 108 | 32 |
| ТК22А-ТК22Б | мин. вата | 2005 | 108 | 30 |
| УТ14-ТК33 | мин. вата | 2005 | 108 | 23 |
| ТК33-УТ15 | мин. вата | 2005 | 108 | 60 |
| УТ15-ТК35 | мин. вата | 2005 | 108 | 17 |
| ТК35-ТК36 | мин. вата | 2005 | 108 | 59 |
| УТ12-ТК30 | мин. вата | 2005 | 108 | 90 |
| ТК30-ТК29 | мин. вата | 2004 | 108 | 50 |
| ТК29-ТК27 | мин. вата | 2004 | 108 | 120 |
| ТК27-ТК27а | мин. вата | 2004 | 108 | 68 |
| ТК27а-ТК24 | мин. вата | 2004 | 108 | 37 |
| ТК24-ТК23 | мин. вата | 2004 | 108 | 112 |
| ТК23-ТК15 | мин. вата | 2004 | 57 | 30 |
| ТК22А-ТК22Б | мин. вата | 2004 | 108 | 175 |
| УТ26-ТК22 | мин. вата | 1989 | 108 | 75 |
| ТК22А-ТК22Б | мин. вата | 1989 | 108 | 78 |
| ТК22-ТК17 | мин. вата | 1989 | 108 | 24 |
| ТК17-ТК18 | мин. вата | 2005 | 108 | 32 |
| ТК18-ТК19 | мин. вата | 2005 | 108 | 33 |
| ТК17-ТК1а | мин. вата | 1989 | 108 | 130 |
| ТК1а-УТ23 | мин. вата | 2005 | 108 | 65 |
| ТК1а-УТ24 | мин. вата | 2005 | 108 | 130 |
| УТ23-УТ22 | мин. вата | 2005 | 108 | 45 |
| УТ22-УТ21 | мин. вата | 2005 | 108 | 45 |
| УТ21-ТК1 | мин. вата | 2005 | 108 | 250 |

Таблица 42. Сведения о магистральных трубопроводах ГВС

| № п/п | Участок | D подающего трубопровода, мм | D циркуляционного трубопровода, мм | Протяженность подающего трубопровода, м | Протяженность циркуляционного трубопровода, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот№6 - УТ 2 | 159 | 57 | 52,0 | 52,0 | 1996 |
| 2 | УТ 2 - УТ 3 | 159 | 57 | 20,0 | 20,0 | 1996 |
| 3 | УТ 3 - ТК 1 | 159 | 57 | 78,0 | 78,0 | 1996 |
| 4 | ТК 1 - УТ 4 | 159 |  | 70,0 |  | 1996 |
| 5 | УТ4-УТ5 | 159 |  | 23,0 |  | 1996 |
| 6 | УТ5-УТ5а | 159 |  | 25,0 |  | 1996 |
| 7 | УТ5а-УТ6 | 159 |  | 105,0 |  | 1996 |
| 8 | УТ6-ТК2 | 159 |  | 40,0 |  | 1996 |
| 9 | ТК2-ТК3 | 159 |  | 63,5 |  | 1996 |
| 10 | ТК3-ТК4 | 159 |  | 63,5 |  | 1996 |
| 11 | ТК4-ТК5 | 159 |  | 30,0 |  | 1996 |
| 12 | ТК5-ТК7 | 159 |  | 60,0 |  | 1996 |
| 13 | ТК7-УТ8 | 159 |  | 15,0 |  | 1996 |
| 14 | УТ8-ТК8 | 108 |  | 25,0 |  | 1996 |
| 15 | ТК8-ТК9 | 108 |  | 70,0 |  | 2005 |
| 16 | ТК9-ТК10 | 108 |  | 70,0 |  | 1994 |
| 17 | ТК10-ТК11 | 108 |  | 75,0 |  | 1994 |
| 18 | ТК11-ТК12 | 108 |  | 73,0 |  | 1994 |
| 19 | ТК12-ТК13 | 108 |  | 15,0 |  | 2002 |
| 20 | ТК13-УТ19 | 108 |  | 12,0 |  | 2002 |
| 21 | УТ19-ТК14 | 108 |  | 68,0 |  | 2005 |
| 22 | ТК8-ТК37 | 108 |  | 80,0 |  | 2005 |
| 23 | ТК37-ТК38 | 108 |  | 60,0 |  | 2005 |
| 24 | ТК38-ТК39 | 108 |  | 30,0 |  | 2005 |
| 25 | ТК39-ТК40 | 108 |  | 55,0 |  | 2005 |
| 26 | ТК38-ТК41 | 108 |  | 24,0 |  | 2005 |
| 27 | ТК41-ТК42 | 108 |  | 34,0 |  | 2005 |
| 28 | УТ8-ТК54 | 159 |  | 57,0 |  | 2005 |
| 29 | ТК54-ТК55 | 159 |  | 65,0 |  | 2005 |
| 30 | ТК55-ТК56 | 159 |  | 57,0 |  | 2005 |
| 31 | ТК56-ТК57 | 108 |  | 8,0 |  | 1991 |
| 32 | ТК57-УТ9 | 108 |  | 20,0 |  | 1991 |
| 33 | УТ9-ТК58 | 108 |  | 25,0 |  | 1991 |
| 34 | ТК58-ТК59 | 108 |  | 40,0 |  | 1991 |
| 35 | ТК59-ТК59а | 108 |  | 55,0 |  | 1991 |
| 36 | ТК59а-ТК60 | 108 |  | 176,0 |  | 1996 |
| 37 | ТК60-УТ10 | 108 |  | 18,0 |  | 1996 |
| 38 | УТ10-ТК61 | 108 |  | 77,0 |  | 2003 |
| 39 | ТК56-ТК53 | 108 |  | 8,0 |  | 2003 |
| 40 | ТК53-ТК52 | 108 |  | 63,0 |  | 2003 |
| 41 | ТК52-ТК50 | 108 |  | 22,0 |  | 2003 |
| 42 | ТК50-УТ11 | 57 |  | 104,0 |  | 2004 |
| 43 | УТ11-ТК51 | 57 |  | 30,0 |  | 1999 |
| 44 | ТК50-ТК48 | 108 |  | 27,0 |  | 1989 |
| 45 | ТК48-ТК49 | 57 |  | 27,0 |  | 2004 |
| 46 | ТК48-ТК47 | 108 |  | 57,0 |  | 1991 |
| 47 | ТК47-ТК46 | 108 | 57 | 48,0 | 48,0 | 1991 |
| 48 | ТК46-УТ12 | 108 | 57 | 35,0 | 35,0 | 1991 |
| 49 | УТ12-ТК32 | 108 | 57 | 35,0 | 35,0 | 2005 |
| 50 | ТК32-УТ13 | 108 | 57 | 32,0 | 32,0 | 2005 |
| 51 | УТ13-УТ14 | 108 | 57 | 30,0 | 30,0 | 2005 |
| 52 | УТ14-ТК33 | 108 | 57 | 23,0 | 23,0 | 2005 |
| 53 | ТК33-УТ15 | 108 | 57 | 60,0 | 60,0 | 2005 |
| 54 | УТ15-ТК35 | 108 | 57 | 17,0 | 17,0 | 2005 |
| 55 | ТК35-ТК36 | 108 | 57 | 59,0 | 59,0 | 2005 |
| 56 | УТ12-ТК30 | 108 | 57 | 90,0 | 90,0 | 2005 |
| 57 | ТК30-ТК29 | 108 | 57 | 50,0 | 50,0 | 2004 |
| 58 | ТК29-ТК27 | 108 | 57 | 120,0 | 120,0 | 2004 |
| 59 | ТК27-ТК27а | 108 | 57 | 68,0 | 68,0 | 2004 |
| 60 | ТК27а-ТК24 | 108 | 57 | 37,0 | 37,0 | 2004 |
| 61 | ТК24-ТК23 | 108 | 57 | 112,0 | 112,0 | 2004 |
| 62 | ТК23-ТК15 | 57 | 57 | 30,0 | 30,0 | 2004 |
| 63 | ТК23-УТ27 | 108 | 57 | 175,0 | 175,0 | 2004 |
| 64 | УТ27-УТ26 | 108 | 57 | 75,0 | 75,0 | 1989 |
| 65 | УТ26-ТК22 | 108 | 57 | 78,0 | 78,0 | 1989 |
| 66 | ТК22-ТК17 | 108 | 57 | 24,0 | 24,0 | 1989 |
| 67 | ТК17-ТК18 | 49 |  | 32,0 |  | 2005 |
| 68 | ТК18-ТК19 | 49 |  | 33,0 |  | 2005 |
| 69 | ТК17-ТК1а | 108 | 57 | 130,0 | 130,0 | 1989 |
| 70 | ТК1а-УТ23 | 108 | 57 | 65,0 | 65,0 | 2005 |
| 71 | ТК1а-УТ24 | 108 | 57 | 130,0 | 130,0 | 2005 |
| 72 | УТ23-УТ22 | 108 | 57 | 45,0 | 45,0 | 2005 |
| 73 | УТ22-УТ21 | 108 | 57 | 45,0 | 45,0 | 2005 |
| 74 | УТ21-ТК1 | 108 | 57 | 250,0 | 250,0 | 2005 |
| Итог |  |  |  | 4200,0 | 2013,0 |  |

Таблица 43. Сведения о трубопроводах ГВС потребителей

| № п/п | Участок | D подающего трубопровода, мм | Протяженность подающего трубопровода, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ4 | 57 | 36 | 2003 |
| 2 | УТ 6 | 57 | 30 | 1985 |
| 3 | УТ 6 | 57 | 126 | 1989 |
| 4 | УТ 7 | 57 | 40 | 1989 |
| 5 | ТК 8 | 57 | 18 | 2004 |
| 6 | ТК 9 | 57 | 54 | 2004 |
| 7 | ТК 9 | 57 | 9 | 1992 |
| 8 | ТК 10 | 57 | 12,5 | 2004 |
| 9 | ТК 11 | 57 | 31 | 2001 |
| 10 | ТК 11 | 57 | 12 | 2005 |
| 11 | ТК 12 | 57 | 36 | 2005 |
| 12 | ТК 12 | 57 | 70 | 2003 |
| 13 | ТК 13 | 57 | 72 | 2005 |
| 14 | УТ20 | 25 | 24 | 2005 |
| 15 | ТК 14 | 57 | 17 | 2005 |
| 16 | ТК 14 | 32 | 122 | 2001 |
| 17 | ТК 37 | 32 | 28 | 2006 |
| 18 | ТК 37 | 32 | 34 | 2006 |
| 19 | ТК 38 | 57 | 103 | 1987 |
| 20 | ТК 39 | 32 | 24 | 2005 |
| 21 | ТК 40 | 49 | 9 | 1992 |
| 22 | ТК 41 | 57 | 22 | 1992 |
| 23 | ТК 54 | 57 | 156 | 1998 |
| 24 | УТ 9 | 57 | 18 | 1998 |
| 25 | УТ 9 | 57 | 14 | 2006 |
| 26 | ТК 59 | 57 | 17 | 2003 |
| 27 | ТК 59а |  |  | 1995 |
| 28 | ТК 60 | 57 | 40 | 2001 |
| 29 | ТК 61 | 57 | 18 | 1987 |
| 30 | ТК 53 | 49 | 12 | 1985 |
| 31 | ТК 52 | 57 | 17 | 1989 |
| 32 | УТ 11 | 49 | 11 | 2005 |
| 33 | ТК 49 | 49 | 21 | 1992 |
| 34 | ТК 49 | 32 | 9 | 2004 |
| 35 | ТК 47 | 57 | 74 | 2001 |
| 36 | ТК46 | 49 | 28 | 1992 |
| 37 | ТК 32 | 57 | 5 | 2005 |
| 38 | УТ13 | 49 | 62 | 2003 |
| 39 | УТ 14 | 49 | 5 | 2005 |
| 40 | ТК 35 | 57 | 12 | 2005 |
| 41 | ТК 29 | 32 | 30 | 2001 |
| 42 | ТК 27а | 32 | 70 | 2006 |
| 43 | ТК 27 | 32 | 112 | 2003 |
| 44 | ТК27 | 25 | 8 | 2005 |
| 45 | ТК 24 |  |  | 1987 |
| 46 | ТК 23 | 57 | 36 | 2005 |
| 47 | УТ 27 | 57 | 14 | 1992 |
| 48 | УТ26 | 25 | 34 | 2004 |
| 49 | ТК 17 |  |  | 1998 |
| 50 | ТК 19 | 32 | 14 | 2006 |
| 51 | ТК 19 | 32 | 26 | 2003 |
| 52 | ТК1а | 49 | 30 | 1995 |
| 53 | ТК 24 | 32 | 78 | 2001 |
| 54 | УТ23 | 25 | 36 | 1991 |
| 55 | УТ 22 | 25 | 42 | 1987 |
| 56 | УТ21 | 25 | 26 | 1985 |
| Итог |  |  | 2004,5 |  |

    - Техническое состояние системы генерации и транспортировки холодной и горячей воды.

При техническом аудите было проведено визуальное обследование элементов системы.

Выявленные дефекты при обследовании:

- трубопроводы ХВС и ГВС покрыты равномерной коррозией;

- имеются утечки воды вследствие износа сетей.

Показатели технического состояния, выраженные в степени физического износа по критерию фактического срока службы относительно сетей ХВС и ГВС, отражены в таблицах ниже. При этом степень износа определена путем сравнения фактического срока службы (лет) с нормативным сроком службы (лет), составляющим, согласно нормативной технической документации, от 20 до 25 лет, и принятой равной 20 годам в связи с особыми климатическими условиями эксплуатации.

Таблица 44. Сводная информация о протяженности магистральных трубопроводов ГВС с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность магистральных трубопроводов ГВС (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 49 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 57 | 570 | 1634 | 0 | 0 |
| 108 | 1059 | 2061 | 0 | 0 |
| 159 | 645 | 179 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2274 | 3939 | 0 | 0 |

Таблица 45. Сводная информация о протяженности трубопроводов ГВС потребителей с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность трубопроводов ГВС потребителей (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 25 | 104 | 66 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 401 | 146 | 0 |
| 49 | 100 | 78 | 0 | 0 |
| 57 | 553 | 542,5 | 14 | 0 |
| ИТОГО | 757 | 1087,5 | 160 | 0 |

Таблица 46. Сводная информация об общей протяженности трубопроводов ГВС с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Общая протяженность трубопроводов ГВС (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 25 | 104 | 66 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 401 | 146 | 0 |
| 49 | 100 | 143 | 0 | 0 |
| 57 | 1123 | 2176,5 | 14 | 0 |
| 108 | 1059 | 2061 | 0 | 0 |
| 159 | 645 | 179 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3031 | 5026,5 | 160 | 0 |

Таблица 47. Сводная информация об общей протяженности трубопроводов ХВС с разбивкой по срокам остаточного срока службы

| Протяженность сетей ХВС (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Диаметр, мм | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| 57 | 30 | 161 | 0 | 0 |
| 108 | 1059 | 2126 | 0 | 0 |
| 159 | 645 | 179 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1734 | 2466 | 0 | 0 |

Таблица 48. Износ сетей ХВС и ГВС

| Общая протяженность трубопроводов ГВС и ХВС (м) с остаточным сроком службы |
| --- |
| Сеть | 0 лет (полный износ) | до 5 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет |
| ХВС | 1734 | 2466 | 0 | 0 |
| ГВС | 3031 | 5026,5 | 160 | 0 |
| ИТОГО | 4765 | 7492,5 | 160 | 0 |

Рисунок 10. Остаточный срок службы сетей ХВС

Рисунок 11. Остаточный срок службы сетей ГВС

Рисунок 12. Остаточный срок службы сетей ХВС и ГВС

По хронологическому износу требуют срочной замены почти 5 км сетей. В ближайшие 5 лет необходимо заменить почти все сети (около 12 км сетей).

По своему техническому состоянию водопроводные сети ХВС и ГВС являются аварийными. С учетом хронологического износа и результатов обследования изношенными являются почти все 100 % сетей (12 км). Толщина стенок трубопроводов ХВС и ГВС в пределах населенного пункта достигает 1,5 мм. Также установлено наличие аварий на сетях ГВС и ХВС.

    - Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основным негативным фактором является эксплуатация полностью изношенных сетей, что является причиной утечки воды в сетях. На износ, кроме естественных факторов старения, влияет также отложение на внутренней поверхности труб известкового налета, агрессивно влияющего на стенки труб.

В планах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. предприятием в отношении элементов системы ХВС и ГВС ремонтных работ не предусмотрено.

Недостаточный объем ремонтных работ сказывается на объемах утечки воды и качество поставляемой воды.

Структура потребления холодной и горячей воды представлена на рисунках ниже.

Рисунок 13. Структура потребления ХВС в 2019 году

Рисунок 14. Структура потребления ГВС в 2019 году

Наибольший потенциал энергосбережения приходится на население, потери и подразделения предприятия.

    - Система учета холодной и горячей воды.

Система учета ХВС и ГВС в населенном пункте является эффективной. На предприятии имеется приборный учет добываемой воды, а также учет потребляемой воды собственными подразделениями. Информация о приборах учета предприятия приведена в таблице ниже.

Таблица 49. Приборы учета ХВС и ГВС предприятия

| № п/п | Объект | Система | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (подпитка) контура ТС | ХВС | ВСГ-80 |
| 2 | Котельная (подпитка) контура ГВС | ХВС | ВСХ-50 |
| 3 | Склад ОМТС | ХВС | ВСХ-15-02 |
| 4 | Скважина №6 (подъём воды) | ХВС | ВСГ-100 |
| 5 | Скважина №5 (подъём воды) | ХВС | ВСГ-100 |
| 6 | Скважина №1 СН | ХВС | ВСХ-15-02 |
| 7 | Скважина №5 СН | ХВС | ВСХ-15-02 |
| 8 | Скважина №6 СН | ХВС | ВСХ-15-02 |
| 9 | Дренаж ВПУ | ХВС | DRK-50 |
| 10 | Котельная СН (хвс) | ХВС | ВСГ-15 |
| 11 | Контора | ХВС | ВСХ-15-02 |
| 12 | Склад ОМТС | ГВС | ВСГ-15-02 |
| 13 | Котельная СН | ГВС | ВСГ-15 |
| 14 | Контора | ГВС | ВСГ-15-02 |

Учет холодной воды у потребителей организован недостаточно – из 93 абонентов учет имеется у 55 (Рисунок 15).

Рисунок 15. Степень оснащенности приборами учета ХВС потребителей

В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

Учет горячей воды у потребителей организован недостаточно – из 90 абонентов учет имеется у 49 (Рисунок 16).

Рисунок 16. Степень оснащенности приборами учета ГВС потребителей

В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

По результатам анализа исходных данных и производственных отчетов установлено, что годовой объем нормативного значения потребляемой воды (холодной и горячей) предприятием определен корректно с учетом установленных норм потребления холодной и горячей воды.

## Водоотведение

В пгт. Беринговский жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

Количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды абонентами.

Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют.

Система сбора и утилизации осадков отсутствует.

Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%.

# Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## Генерация и транспортировка электрической энергии

На предприятии отсутствует разработанная и утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

По причине отсутствия программы в области энергосбережения дать оценку реализации мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения не представляется возможным.

Рекомендуется разработать программу в области энергосбережения и проводить мероприятия, направленные на сокращение потребляемых энергоресурсов, в том числе организационные, связанные с работой с сотрудниками предприятия (включая внедрение системы премирования за сокращение потребления ресурсов).

В настоящее время предприятие осуществляет частичную замену и ремонт оборудования и сетей для поддержания работоспособности системы. При этом фактические работы по замене и ремонту не в полной мере охватывают требуемый для этих работ объем оборудования и сетей.

На предприятии организована система сбора и учета вырабатываемой и потребляемой электроэнергии, однако указанная информация в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности не используется.

Потенциал энергоэффективности имеется в первую очередь в части снижения потерь при передаче электроэнергии по изношенным линиям электропередач, а также в части снижения удельного расхода дизельного топлива при производстве электроэнергии на изношенных дизельных генераторах.

Также снижение потребляемой электроэнергии возможно при установке частного регулирования электроприводов и модернизации систем освещения (как внутреннего, так и уличного).

Основным источником экономии потребляемой электроэнергии в зданиях потребителей является модернизации систем освещения и организационные мероприятия по работе с населением, направленные на сокращение нерационально используемой энергии.

## Генерация и транспортировка тепловой энергии

На предприятии отсутствует разработанная и утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

По причине отсутствия программы в области энергосбережения дать оценку реализации мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения не представляется возможным.

Рекомендуется разработать программу в области энергосбережения и проводить мероприятия, направленные на сокращение потребляемых энергоресурсов, в том числе организационные, связанные с работой с сотрудниками предприятия (включая внедрение системы премирования за сокращение потребления ресурсов).

В настоящее время предприятие осуществляет частичную замену и ремонт оборудования и сетей для поддержания работоспособности системы. При этом фактические работы по замене и ремонту не в полной мере охватывают требуемый для этих работ объем оборудования и сетей.

Мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности не проводятся. На предприятии составляются производственные отчеты с отражением объемов использованных энергетических ресурсов (угля и тепловой энергии), определенных расчетным способом.

Потенциал энергоэффективности системы генерации и транспортировки тепловой энергии имеется непосредственно на источниках тепловой энергии (котельных агрегатах), а также, в малой степени, на тепловых сетях.

Также по причинам отсутствия системы учета потребляемой тепловой энергии зданиями на территории населенного пункта выводы об эффективности использования ТЭР в системах теплоснабжения зданий сделать не представляется возможным.

Основными направлениями по повышению энергетической эффективности системы являются:

- замена изношенного котельного оборудования;

- проведение режимно-наладочных испытаний;

- восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей;

- регулировка параметров теплоносителя перед вводом в здания;

- организационные мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии непосредственно в зданиях.

В отношении населенного пункта разработана Схема теплоснабжения на период до 2033 года.

Схемой теплоснабжения предусмотрен ряд мер по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, которые учитываются в Разделе 5 настоящей Программы, где приводится перечень предложений по инвестиционным проектам и мероприятиям в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

## Производство и транспортировка ГВС и ХВС

На предприятии отсутствует разработанная и утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области энергосбережения (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

По причине отсутствия программы в области энергосбережения дать оценку реализации мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения не представляется возможным.

Рекомендуется разработать программу в области энергосбережения и проводить мероприятия, направленные на сокращение потребляемых энергоресурсов, в том числе организационные, связанные с работой с сотрудниками предприятия (включая внедрение системы премирования за сокращение потребления ресурсов).

Потенциал энергоэффективности имеется в первую очередь в части снижения потерь при передаче воды (устранения утечек).

Основным источником экономии потребляемой воды в зданиях потребителей является установка приборов учета (коммерческого и технического).

В отношении населенного пункта разработана Схема водоснабжения на период до 2028 года.

Схемой водоснабжения предусмотрен ряд мер по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов системы ХВС.

В Разделе 5 настоящей Программы приведен перечень предложений по инвестиционным проектам и мероприятиям в отношении системы водоснабжения, который учитывает мероприятия, представленные в Схеме.

Также Схемой водоснабжения предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение качества услуг и подключение новых абонентов:

- прокладка трубопровода с заменой изношенных труб;

- замена насосного оборудования;

- установка узлов учета;

- внедрение системы диспетчеризации, систем управления режимами водоснабжения, систем контроля и учета;

- установка систем водоочистки и водоподготовки;

- иные энергосберегающие мероприятия.

Указанные мероприятия не являются адресными, носят рекомендательный характер, целесообразны к применению в рамках текущей эксплуатации и не являются высокоприоритетными.

# Обоснование целевых показателей развития соответствующей

# системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Беринговский представлены в Разделе 4 Программного документа (Том 1) и рассчитаны на основании прогноза социально-экономического развития населенных пунктов с учетом потенциальных эффектов от реализации мероприятий, предлагаемых в разделе 5 Программного документа.

Представленный перечень целевых показателей является всеобъемлющим и охватывает следующие аспекты развития жилищно-коммунального комплекса:

- доступность коммунальных услуг для населения;

- сбалансированность систем жилищно-коммунального хозяйства;

- качество поставляемых ресурсов;

- надежность работы системы коммунальной инфраструктуры;

- эффективность производства и передачи коммунального ресурса.

# Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей

# системы коммунальной инфраструктуры

Программа модернизации системы ЖКХ городского поселения Беринговский сформирована на основании анализа технического состояния коммунальной инфраструктуры и с учетом направлений социально-экономического развития поселений. При разработке были учтены основные цели и задачи, стоящие перед регионом в сфере ЖКХ:

- надежное оказание услуг для сбережения жизни и здоровья людей;

- соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере ЖКХ;

- обеспечение приемлемого уровня тарифа на услуги ЖКХ для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

- повышение эффективности использования субсидий в ЖКХ, выделяемых из бюджетов различного уровня;

- повышение операционной эффективности работы ЖКХ в регионе;

- повышение энергетической независимости региона от завозного топлива.

Кроме того, представленный перечень мероприятий учитывает показатели экономической эффективности и окупаемости, так как в качестве основного источника финансирования Программы предлагается использовать внебюджетные средства, а именно привлечение частных инвестиций через заключение концессионных соглашений.

В первую очередь, для городского поселения в 2021 г. необходимо разработать программу по энергосбережению с реализацией организационных мероприятий и корректировать ее не реже 1 раза в 5 лет. В такую программу целесообразно включить ряд организационных мер, способствующих снижению потребления ТЭР:

- назначение ответственных за энергосбережение;

- обучение ответственных лиц на курсах по энергосбережению;

- обучение и агитация всего коллектива учреждения об экономии энергоресурсов;

- внедрение системы премирования за успешное внедрение энергосберегающих мероприятий;

- разработка руководств по обслуживанию и эксплуатации систем тепло-, электро- и водоснабжения, периодический контроль за их исполнением;

- введение графиков включения и отключения света и тепла в не рабочее время и на выходных;

- график отключения компьютеров, принтеров и другой офисной техники;

- расчет основных показателей энергоэффективности систем;

- анализ изменения показателей энергоэффективности, разработка мероприятий по поддержанию показателей на должном уровне.

Данное мероприятие не требует дополнительных капитальных вложений, при этом согласно опыту внедрения позволяет сократить объем потребляемых ресурсов, в среднем, на 3%.

Далее приводится описание инвестиционных мероприятий в разрезе всех видов коммунальной инфраструктуры.

## Электроснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы электроснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 15).

Таблица 15. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «электроснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Установка устройства компенсации реактивной мощности | 0,3 |
| Строительство ветряной электростанции | 54 |

    - Установка устройства компенсации реактивной мощности.

Описание мероприятия: в котельной имеются потребители реактивной мощности (электроприводы), которые повышают токовые нагрузки в сети и вызывают дополнительные нерациональные потери. Среднее значение текущего коэффициента мощности составляет 0,4, мощность устройств – 66 кВт.

Предлагается установить устройство компенсации реактивной мощности в непосредственной близости к электроприводам, т. е. в помещении котельной для исключения потребления реактивной составляющей мощности приводами из внешней сети.

В качестве рекомендуемой установки выбрана АУКРМ-0,4-125.

Необходимая мощность УКРМ – 125 кВАр.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 330 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения токовой нагрузки вследствие изменения потребляемой из сети полной мощности потребителями реактивной составляющей.

Таблица 16. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности | кВт*ч | 51 981 (в т. ч. 9 197 – потери) |  |
|  |  | т | 13 | 955 300 |

    - Строительство ветряной электростанции.

Описание мероприятия: в населенном пункте для выработки электроэнергии используется дорогостоящее дизельное топливо. Снизить потребление топлива позволит установка ветряной электростанции (ВЭС) – установок, приводимых в действие ветром, генерирующих электрическую энергию. Система ВЭС может подключаться к общей сети населенного пункта, тем самым снижая нагрузку генераторов. Система включает в себя инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное, а также стабилизатор и аккумуляторы для поддержания параметров качества энергии на должном уровне.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 54 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потребляемого дизельного топлива.

Таблица 17. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ветряной электростанции | т | 173 | 12 686 000 |

## Теплоснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 18).

Таблица 18. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «теплоснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Установка частного регулирования на электроприводы | 3,9 |
| Установка БМК | 200,0 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний | 0,04 |
| Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети | 80 |
| Установка системы учета котельного топлива | 0,9 |
| Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии | 0,5 |

    - Установка частотного регулирования на электроприводы.

Описание мероприятия: рекомендуется установить автоматическое частотное регулирование на приводы в котельной (вентиляторы, дымососы) для регулирования скоростью вращения приводов.

В качестве предлагаемых для внедрения выбраны преобразователи ISD/IBD производителя INNOVERT.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 3 950 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потребляемой электроэнергии приводами вследствие регулирования частоты вращения (исходные данные для расчета эффекта приняты согласно проведенному ранее энергетическому обследованию).

Таблица 19. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка частного регулирования на электроприводы | кВт*ч | 68 348 (в т. ч. 12 093 – потери) |  |
|  |  | т | 17 | 1 249 200 |

    - Установка БМК.

Описание мероприятия: Фактическая выработка тепла котлами значительно меньше номинальной. Средний фактический удельный расход условного топлива составляет 278 кг н. т./Гкал, в то время как рассчитанный для номинальных значений параметров котлов составляет 183,53 кг у.т./Гкал. Таким образом, реальный КПД работы котлов низок.

Также большинство котлов уже выработало свой ресурс и требуют замены, что приведет к увеличению надежности и эффективности теплогенерации. Поскольку установленная мощность котельной значительно выше присоединённой нагрузки, то нет необходимости в части мощностей.

Для модернизации и реконструкции предлагается замена существующей котельной на блочно-модульную котельную меньшей мощности. Существующие котлы, не выработавшие свой ресурс, предлагается перевести в резерв на случай аварийного выхода из строя котлов.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 200 000 тыс. руб.

Объем капитальных вложений при отсутствии проектов и составленных на их основании смет оценивался по стоимости оборудования и укрупнённым сметным расчётам.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: повышение надежности теплоснабжения и повышение эффективности.

Высокая энергетическая эффективность блочно-модульных котельных определяется современными технологическими решениями, используемыми при производстве БМК:

- закрытая двухконтурная система теплоснабжения – котловой и сетевой контуры разделены барьерным теплообменником, что позволяет обезопасить котельное оборудование от негативного воздействия тепловых сетей (температурных перепадов, высокого рабочего давления теплосистемы, плохого качества теплоносителя и т. д.);

- система многокотлового регулирования, которая автоматически отслеживает колебания температуры наружного воздуха и оптимально выстраивает режим сжигания топлива и гидравлических потоков через котловые контуры, обеспечивая потребителя номинально необходимой тепловой нагрузкой;

- система частотного регулирования – установка частотно-регулируемых приводов на насосы, дымососы и вентиляторы дает существенную экономию электроэнергии;

- вакуумные деаэраторы и охладители выпара – для сокращения потерь теплоты.

Таблица 20. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка БМК | тн/Гкал | 0,01 | 5 352 939 |
|  |  | кВт*ч/Гкал | 5,4 | 6 546 531 |

    - Проведение режимно-наладочных испытаний.

Описание мероприятия: в настоящее время котельные агрегаты эксплуатируются без разработанных режимных карт, в связи с чем невозможно определить фактический КПД котлов, параметры работы и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии.

Необходимо провести режимно-наладочные испытания для определения фактического состояния котельных агрегатов, составления балансов в отношении каждого агрегата.

В дальнейшем испытания необходимо проводить 1 раз в 5 лет.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: предлагается создание наладочной группы на предприятии для максимального снижения затрат и исключения рисков, связанных с логистикой при привлечении сторонних подрядных организаций. Объем капитальных вложений относится в целом к организации, т. е. созданная наладочная группа будет способна проводить режимно-наладочные испытания на всех котельных предприятия. Поскольку затраты будут относиться в целом в организации, объем вложений в разрезе одного населенного пункта определен разделением общих инвестиций на количество отапливаемых населенных пунктов – таким образом, объем вложений по каждому населенному пункту составит 44 000 рублей.

Эффекты от мероприятия: благодаря режимно-наладочным испытаниям будет определено фактическое состояние котельных агрегатов, их коэффициент полезного действия, после чего появится возможность определить действительные удельные расходы топлива, составлять балансы работы каждого котла. Также после наладки предприятие сможет на основании режимных карт самостоятельно определять наиболее экономичный режим работы для рационального использования энергоресурсов.

    - Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети.

Описание мероприятия: в системе теплоснабжения эксплуатируются полностью изношенные тепловые сети. Износ тепловых сетей увеличивает объем утечек теплоносителя из системы, а также повышает риск возникновения аварийных ситуаций. В таблице ниже приведена информация о тепловых сетях, подлежащих замене. Также на тепловых сетях либо отсутствует тепловая изоляция, либо полностью изношена, что вызывает дополнительные тепловые потери. Предлагается к применению труба стальная в ППУ изоляции производства ООО «СКТК», коэффициент теплопроводности которой в среднем на 45 % ниже по сравнению с минеральной ватой.

В рамках мероприятия предлагается заменить наиболее изношенные сети общей длиной 6,9 км. Также при замене сетей предполагается оснащение потребителей индивидуальными приборами учета с подключением к АСКУЭ.

Кроме того, при разработке проектов реконструкции и модернизации сетей, с целью сокращения затрат на дальнейшую эксплуатацию, необходимо предусмотреть мероприятия по возможной оптимизации излишних мощностей и протяженности сети.

Срок реализации: 2022 г.

Объем капитальных вложений: 80 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь и потерь теплоносителя.

Таблица 21. Описание, количественное и стоимостное выражение эффектов

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена труб тепловых сетей | Гкал | 1 620 |  |
|  |  | т | 491,3 | 2 261 662 |

    - Установка системы учета котельного топлива.

Описание мероприятия: в населенном пункте отсутствует учет объемов сжигаемого топлива, количество потребленного угля определяется расчетным способом, в связи с чем отсутствует возможность определить точное значение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Предлагается установить систему учета котельного топлива на существующую ленточную систему подачи топлива.

В качестве предлагаемого оборудования выбраны весы конвейерные ВНК-3000-2 производителя ТензоПрибор (весы оборудованы интерфейсом для подключения к системе передачи данных).

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 920 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: система учета котельного топлива позволит в дальнейшем определять фактические показатели энергоэффективности системы теплоснабжения и принимать решения по их оптимизации. Также учет позволит составлять более точные балансы системы и определять достоверные объемы неизрасходованного топлива.

Кроме указанных расходов также потребуется проведение периодической поверки приборов учета (стоимость 90 тыс. руб., раз в 2 года).

    - Установка системы учета вырабатываемой тепловой энергии

Описание мероприятия: в населенном пункте отсутствует учет количества вырабатываемой котельными агрегатами тепловой энергии, выработка определяется расчетным способом, в связи с чем отсутствует возможность определить точное значение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом. При этом система учета осуществляет передачу данных через беспроводные каналы связи непосредственно в головной офис предприятия, имеется возможность подключить интерфейс системы учета к системе управления организацией.

В качестве предлагаемого оборудования выбран теплосчетчик ТСК 9 производителя Теплоком (теплосчетчик фиксирует в том числе температуру окружающего воздуха).

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 470 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: мероприятие направлено на реализацию системы контроля и учета показателей эффективности работы системы и последующего управления и планирования изменения показателей.

Кроме указанных расходов также потребуется проведение периодической поверки приборов учета (стоимость 90 тыс. руб., раз в 2 года).

## Водоснабжение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 22).

Таблица 22. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «водоснабжение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Замена наиболее изношенных сетей ХВС и ГВС | 75,9 |

    - Замена сетей ХВС и ГВС.

Описание мероприятия: в настоящее время сети ХВС и ГВС изношены.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается заменить все сети.

Предлагается заменить изношенные сети ХВС на водоводы из ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом), ГВС – на трубопроводы стальные в ППУ скорлупе. Также при замене сетей предполагается оснащение потребителей индивидуальными приборами учета с подключением к АСКУЭ.

Кроме того, при разработке проектов реконструкции и модернизации сетей, с целью сокращения затрат на дальнейшую эксплуатацию, необходимо предусмотреть мероприятия по возможной оптимизации излишних мощностей и протяженности сети.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 151 900 тыс. руб.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: экономический эффект достигается за счет снижения потерь воды в сетях (принимается 70% от величины годовых потерь).

Таблица 23. Эффекты от мероприятия

| № | Описание эффекта от мероприятия | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении (годовой) | Эффект в стоимостном выражении (годовой), руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных сетей (водоводов) (снижение потерь в сетях) | куб. м | 2 588 |  |
|  |  | кВт*ч | 26 915 |  |
|  |  | т ДТ | 15,7 | 575 985 |

## Водоотведение

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения городского поселения Беринговский приведен в Таблице (Таблица 24).

Таблица 24. Перечень мероприятий с показателями экономической эффективности и инвестиционной привлекательности по виду деятельности «водоотведение»

| Мероприятия | CAPEX, млн руб. |
| --- | --- |
| Строительство очистных сооружений | 21 |
| Замена изношенных трубопроводов | 50 |

    - Строительство очистных сооружений

Описание мероприятия: в настоящее время в населенном пункте отсутствует очистка сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод.

Необходимо провести работы по строительству очистных сооружений.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 21 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, схема водоснабжения и водоотведения, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: благодаря строительству очистных сооружений будет исключен выпуск неочищенных вод в близлежащие водоемы населенного пункта. Мероприятие направлено на исполнение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

    - Замена изношенных трубопроводов.

Описание мероприятия: в системе водоотведения эксплуатируются сети, изношенные на 85-100 %. Износ сетей увеличивает объем утечек в системе.

Предлагается заменить изношенные сети на трубопроводы из промышленного полипропилена PP-H в ППУ изоляции и оцинкованной гильзе.

Срок реализации: 2021 г.

Объем капитальных вложений: 50 000 тыс. руб.

Источником информации о составляющих капитальных вложений являются сайты компаний-производителей, схема водоснабжения и водоотведения, а также укрупненные сметные расчеты.

Источник финансирования: внебюджетные средства - привлечение инвестиций (заключение концессионного соглашения).

Эффекты от мероприятия: повышение надежности системы

# Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении Беринговский, планируется осуществить с привлечением частных инвестиций в форме концессионных соглашений, а также с привлечением федеральных и региональных субсидий, установленных следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2015  № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.09.2019  № 443 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (Подпрограмма «Чистая вода»).

# Обоснование использования в качестве источников финансирования

# инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

# (технологическое присоединение) объектов капитального строительства

# к системам коммунальной инфраструктуры

Использование тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источников финансирования инвестиционных проектов в городском поселении Беринговский не предполагается.

# Результаты оценки совокупного платежа граждан

# за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности приведены в Таблица 58.

Таблица 58. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги – Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе граждан, %

| Вид деятельности | Текущее значение 2019 г. | Целевое значение 2040 г. |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 40,0 | 35,0 |
| Теплоснабжение | 40,0 | 35,0 |
| Водоснабжение | 40,0 | 35,0 |

# Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер

# социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям

# граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Меры социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском поселении Беринговский реализованы следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- постановление Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2008 № 114 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа»;

- приказ Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 01.08.2016 № 1517 «Об утверждении Административного регламента Департамента социальной политики Чукотского автономного округа по предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Меры по возмещению ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов:

- постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11.01.2018 № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

# Footnotes

Прогноз до 2030 г. рассчитан по линейному тренду, построенному на основании фактических данных о численности населения за 2015-2019 гг.; с 2031 г. – на уровне показателя 2030 г.

Прогноз до 2030 г. рассчитан по линейному тренду, построенному на основании фактических данных о численности населения за 2015-2019 гг.; с 2031 г. – на уровне показателя 2030 г.