СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.Г.Т. БЕРИНГОВСКИЙ

АНАДЫРСКОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

(актуализация на 2024 год)

|  | Заказчик: Администрация городского поселения Беринговский Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг» Основание: ТК 06-2023/8 Представитель исполнителя: ___________________А. П. Сандалов М. П. |
| --- | --- |

г. Тюмень, 2023

Оглавление

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения	3

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	10

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	11

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	12

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	18

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	22

8.	Перспективные топливные балансы	23

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	25

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	28

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	32

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	33

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	36

15.	Ценовые (тарифные) последствия	40

16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения	40

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Информация о площадях объектов жилой, общественно-деловой и промышленно-коммунальной зон отсутствует. Прирост площадей строительных фондов не планируется.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в п.г.т. Беринговский представлены в таблице 1.

Таблица 1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028-2033 |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 40,708 | 36,497 | 36,497 | 35,303 | 34,713 |  | Вывод котельной № 6 из эксплуатации с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |
| 1.2 | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |  |  |  |  |
| 1.3 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 39,626 | 35,415 | 35,415 | 34,221 | 33,631 |  |  |  |  |
| 1.4 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 5,941 | 5,941 | 5,941 | 4,747 | 4,157 |  |  |  |  |
| 1.5 | Расход тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 |  |  |  |  |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 28,011 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |  |  |  |  |
|  | - население | тыс. Гкал | 16,534 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |  |  |  |  |
|  | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |  |  |  |  |
|  | - прочие потребители | тыс. Гкал | 7,077 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |  |
| 2 | Новая котельная БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | - |  |  |  |  |  | 34,126 | 34,126 |  |
| 2.2 | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 1,082 | 1,082 |  |
| 2.3 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 33,044 | 33,044 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 3,570 | 3,570 |  |
| 2.5 | Расход тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 5,674 | 5,674 |  |
| 2.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 23,800 | 23,800 |  |
|  | - население | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 16,200 | 16,200 |  |
|  | - бюджетные организации | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 4,400 | 4,400 |  |
|  | - прочие потребители | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 3,200 | 3,200 |  |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

Промышленные котельные, действующие на территории сельского поселения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения поселения

Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения п.г.т. Беринговский приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ч | 10,65 | 10,65 | 10,58 | Вывод котельной № 6 из эксплуатации с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 78,4 | 78,4 | 78,4 |  |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,136 | 0,136 | 0,135 |  |  |  |
| Новая котельная БМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ч | - |  |  | 10,54 | 10,50 | 10,50 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  |  | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  | 0,134 | 0,134 | 0,134 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения п.г.т. Беринговский существует лишь одна зона действия источника теплоснабжения, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия котельной № 6 п.г.т. Беринговский

В случае подключения новых потребителей, существующая зона действия источника теплоснабжения, к которой производится подключение, будет изменяться. При актуализации, либо корректировке данной Схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения в графическую часть (Рисунок 1).

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В п.г.т. Беринговский теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников теплоснабжения п.г.т. Беринговский до 2033 года представлены в таблице 3.

Таблица 3. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника теплоснабжения п.г.т. Беринговский на период до 2033 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028-2033 |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 31,24 |  | 31,24 | 31,24 |  |  | 31,24 | 31,24 |  |  | Вывод котельной № 6 из эксплуатации с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |
| 1.2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,24 |  | 31,24 | 31,24 |  |  | 31,24 | 31,24 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 |  |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность НЕТТО | Гкал/ч | 31,13 |  | 31,13 | 31,13 |  |  | 31,13 | 31,13 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,37 |  | 0,37 | 0,37 |  |  | 0,30 | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 10,17 |  | 10,17 | 10,17 |  |  | 10,17 | 10,17 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 40,708 |  | 36,497 | 36,497 |  |  | 35,303 | 34,713 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 1,082 |  | 1,082 | 1,082 |  |  | 1,082 | 1,082 |  |  | Вывод котельной № 6 из эксплуатации с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |
| 1.9 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 39,626 |  | 35,415 | 35,415 |  |  | 34,221 | 33,631 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 5,941 |  | 5,941 | 5,941 |  |  | 4,747 | 4,157 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Расход тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 5,674 |  | 5,674 | 5,674 |  |  | 5,674 | 5,674 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 28,011 |  | 23,800 | 23,800 |  |  | 23,800 | 23,800 |  |  |  |  |  |
|  | - население | тыс. Гкал | 16,534 |  | 16,200 | 16,200 |  |  | 16,200 | 16,200 |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные организации | тыс. Гкал | 4,400 |  | 4,400 | 4,400 |  |  | 4,400 | 4,400 |  |  |  |  |  |
|  | - прочие потребители | тыс. Гкал | 7,077 |  | 3,200 | 3,200 |  |  | 3,200 | 3,200 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Резерв/Дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 20,59 |  | 20,59 | 20,59 |  |  | 20,66 | 20,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 66,14 |  | 66,14 | 66,14 |  |  | 66,38 | 66,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Новая котельная БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 2.2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 2.3 | Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| 2.4 | Мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,89 | 19,89 |  |
| 2.5 | Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |  |
| 2.6 | Присоединённая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 | 10,17 |  |
| 2.7 | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,126 | 34,126 |  |
| 2.8 | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,082 | 1,082 |  |
| 2.9 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,044 | 33,044 |  |
| 2.10 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,570 | 3,570 |  |
| 2.11 | Расход тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,674 | 5,674 |  |
| 2.12 | Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,800 | 23,800 |  |
|  | - население | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,200 | 16,200 |  |
|  | - бюджетные организации | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,400 | 4,400 |  |
|  | - прочие потребители | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 | 3,200 |  |
| 2.13 | Резерв/Дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,50 | 9,50 |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,75 | 47,75 |  |
|  | Всего по п.г.т. Беринговский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/Дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 20,59 | 20,59 |  |  | 20,59 | 20,66 |  |  | 20,70 |  | 9,50 | 9,50 |  |
|  |  | % | 66,14 | 66,14 |  |  | 66,14 | 66,38 |  |  | 66,50 |  | 47,75 | 47,75 |  |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Все источники тепловой энергии находятся в пределах границ п.г.т. Беринговский.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На перспективу до 2035 года значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменятся (площадь зоны действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети и др.), либо их изменения не приведут к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения котельной № 6 п.г.т. Беринговский представлено в таблице 4.

Таблица 4. Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 6 п.г.т. Беринговский

| Источник тепловой энергии | Расстояние до самого дальнего потребителя, м | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6 | 1120,00 | 896,00 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки п.г.т. Беринговский приведен в таблице 5.

Таблица 5. Баланс производительности водоподготовительной установки п.г.т. Беринговский

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
|  |  | факт | план |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 6,07 |  | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Результаты расчета аварийной подпитки на котельных п.г.т. Беринговский представлены в таблице 5.

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Планируются замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети, установка частотного регулирования на электроприводы, монтаж новой БМК с системами учета топлива и выработки тепловой энергии, с перспективным переключением нагрузки с котельной № 6 и выводом котельной № 6 из эксплуатации.

Поэтому в настоящей Схеме теплоснабжения рассматривается только один вариант развития системы теплоснабжения.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Обосновать выбор приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения выполнить не представляется возможным.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п.г.т. Беринговский, а также финансовые потребности для реализации мероприятий приведены в таблице 6.

Таблица 6. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п.г.т. Беринговский, а также финансовые потребности для их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Технические характеристики объекта |  | Всего тыс. руб. | Потребности в инвестициях по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До мероп-риятий | После мероп-риятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной № 6 с установкой системы частотного регулирования на электроприводы | п.г.т. Беринговский | - | - | 3900,00 | 1300,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета котельного топлива | п.г.т. Беринговский | - | - | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета вырабатываемой тепловой энергии | п.г.т. Беринговский | - | - | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Новая котельная БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20,00 Гкал/ч | п.г.т. Беринговский | - | 20,00 Гкал/ч | 200000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по п.г.т. Беринговский |  |  |  | 205300,00 | 52700,00 | 77600,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В п.г.т. Беринговский планируется строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 20,00 Гкал/ч.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусмотрена модернизация оборудования котельной № 6.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в п.г.т. Беринговский на расчетный период представлены в таблице 6.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории п.г.т. Беринговский, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой предусмотрен вывод из эксплуатации котельной № 6 с переключением нагрузки на новую котельную БМК меньшей мощности.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в п.г.т. Беринговский не планируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории п.г.т. Беринговский, отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Предприятием утвержден температурный график работы котельной. Максимальные температуры теплоносителя – 95/70 оС. Температурный график имеет вид, приведенный на рисунке 2.

Рисунок 2. Температурный график котельной № 6 п.г.т. Беринговский

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Схемой предусмотрен вывод из эксплуатации котельной № 6 с переключением нагрузки на новую котельную БМК меньшей мощности. Резерв мощности составит 47,75 %

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в п.г.т. Беринговский не запланированы.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей п.г.т. Беринговский, а также финансовые потребности для их реализации приведен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей п.г.т. Беринговский, а также финансовые потребности для их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Технические характеристики объекта |  | Всего, тыс. руб. | Потребности в инвестициях по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До мероп-риятий | После мероп-риятий |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети протяженностью 3,695 км | п.г.т. Беринговский | L=3,695 км, Сталь, мин. вата | L=3,695 км, Сталь, ППУ | 80000,00 | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по п.г.т. Беринговский |  |  |  | 80000,00 | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В случае прироста площадей строительных фондов в городском поселении, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей согласно требованиям Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в п.г.т. Беринговский, не требуется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в п.г.т. Беринговский на расчетный период приведены в таблице 7.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в п.г.т. Беринговский на расчетный период приведены в таблице 7. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции существующих участков трубопровода.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения п.г.т Беринговский система теплоснабжения – закрытая, мероприятия по переводу существующих систем теплоснабжения на закрытые системы не требуется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения п.г.т Беринговский система теплоснабжения – закрытая, мероприятия по переводу существующих систем теплоснабжения на закрытые системы не требуется.

- Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для источника тепловой энергии, расположенного в границах п.г.т. Беринговский.

На данный момент для источников тепловой энергии, расположенных на территории п.г.т. Беринговский основным видом топлива, является каменный уголь марки Ж(Т-2В).

В таблице 8 приведены годовые расходы топлива на котельной № 6 п.г.т. Беринговский за 2022 год.

Таблица 8. Годовые расходы основного топлива на котельной п.г.т. Беринговский за 2022 год

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход основного топлива, тонн |
| --- | --- |
|  | Уголь |
| Котельная № 6 | 15873,892 |

В таблице 9 приведены результаты расчета топливного баланса.

Таблица 9. Результаты расчета топливного баланса

| Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Значение расхода топлива по годам, т.у.т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | Годовой расход | Каменный уголь | Основное | 7917 | 7917 | 7658 | 7530 | - |  |
| Новая котельная БМК | Годовой расход | Каменный уголь | Основное | - |  |  |  | 7402 | 7402 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На прогнозируемый период 2024–2033 годы на отопительной котельной п.г.т. Беринговский будут использоваться следующие виды топлива, представленные в таблице 10.

Таблица 10. Используемое топливо на котельной п.г.т. Беринговский

| Обслуживающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Наименование основного топлива | Наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Котельная № 6 | Каменный уголь | - |

8.3. Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о характеристиках угля марки Ж(Т-2В), используемого в качестве топлива на котельной п.г.т. Беринговский, отсутствует.

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива для котельной п.г.т. Беринговский является уголь марки Ж(Т-2В).

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в п.г.т. Беринговский приведены в таблице 11.

Таблица 11. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансовых потребностей по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы частотного регулирования | 1300,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900,00 |
| 2 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета котельного топлива | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета вырабатываемой тепловой энергии | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20,00 Гкал/ч | 50000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
|  | ИТОГО по п.г.т. Беринговский | 52700,00 | 77600,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 205300,00 |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей на каждом этапе в п.г.т. Беринговский приведены в таблице 12.

Таблица 12. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей на каждом этапе в п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансовых потребностей по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети протяженностью 3,695 км | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Утвержденный температурный график должен обеспечивать выполнение требований нормативных документов относительно температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений и на момент разработки схемы теплоснабжения, не требуется каких-либо дополнительных инвестиций.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными результатами реализации Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надежности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатации затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Оценка эффективности инвестиционных проектов в отношении систем теплоснабжения п.г.т. Беринговский представлена в таблице 13.

Таблица 13. Оценка эффективности инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые эффекты | Исполнитель: Обслуживающая организация и/или иная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена наиболее изношенных трубопроводов тепловой сети протяженностью 3,695 км | Уменьшение потерь тепловой энергии при передаче, увеличение надежности теплоснабжения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 2 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы частотного регулирования | Увеличение надежности теплоснабжения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 3 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета котельного топлива | Увеличение надежности теплоснабжения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 4 | Модернизация котельной № 6 с установкой системы учета вырабатываемой тепловой энергии | Увеличение надежности теплоснабжения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20,00 Гкал/ч | Обеспечение резервов в системе теплоснабжения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовые периоды и периоды актуализации схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении Схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации Схемы теплоснабжения.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории п.г.т. Беринговский существует одна система теплоснабжения, где источником тепловой энергии является отопительная котельная.

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представлен в таблице 14.

Таблица 14. Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций

| Источник тепловой энергии | Название Единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| Котельная № 6 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | - В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. - В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. - В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | - Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 15.

Таблица 15. Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

| Зона ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне ЕТО | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Беринговский | Котельная № 6 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения п.г.т. Беринговский поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в п.г.т. Беринговский, приведен в таблице 15.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в п.г.т. Беринговский не требуется.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6.4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями от 1 мая 2022 года): «В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения».

В п.г.т. Беринговский бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

В Чукотском АО газораспределительной региональной организацией является  ООО «Сибнефть-Чукотка». Информация о планах по газификации п.г.т. Беринговский отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствие централизованной системы газоснабжения в п.г.т. Беринговский является основной проблемой организации газоснабжения котельных.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено использование газа на источниках тепловой энергии п.г.т. Беринговский. В связи с этим мероприятия для региональной программы газификаций не сформированы.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в п.г.т. Беринговский, в рамках указанного документа не предусмотрены.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в п.г.т. Беринговский не запланированы.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения в п.г.т. Беринговский, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка Схемы водоснабжения п.г.т. Беринговский для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения п.г.т. Беринговский, представлены в таблицах 16 и 17.

Таблица 16. Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 6 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывод из эксплуатации котельной № 6 с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг.у.т./ Гкал | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 3,24 | 3,24 | 2,59 | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 5940,64 | 5940,64 | 4746,59 | 4157,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент использования тепловой мощности | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2 /Гкал/ч | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ т кВт.ч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,652 | 0,652 | 0,674 | 0,686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии | % | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | Вывод из эксплуатации котельной № 6 с переключением нагрузки на новую котельную БМК |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного или модернизированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17. Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой котельной БМК ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т. ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Новая котельная БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 |  |  |  |  | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  | 3570,40 | 3570,40 | 3570,40 | 3570,40 | 3570,40 | 3570,40 | 3570,40 |
| 6 | Коэффициент использования тепловой мощности | - |  |  |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2 /Гкал/ч | - |  |  |  | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ т кВт.ч |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива | - |  |  |  |  | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного или модернизированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии | - |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Ценовые (тарифные) последствия

При включении инвестиционной составляющей в тариф наблюдается незначительный его рост. Поэтому инвестиционную составляющую в тарифе, не стоит рассматривать как единственный источник финансирования рекомендованных мероприятий.

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п.г.т. Беринговский отсутствуют.

16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п.г.т. Беринговский отсутствуют.

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п.г.т. Беринговский отсутствуют.

16.4. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п.г.т. Беринговский отсутствуют.

16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в п.г.т. Беринговский отсутствуют.

16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в п.г.т. Беринговский отсутствуют.