схема водоснабжения П.Г.Т. бЕРИНГОВСКИЙ

АНАДЫРСКОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ДО 2028 года

(актуализация на 2024 год)

Заказчик:

Администрация городского поселения Беринговский

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: Муниципальный контракт № ТК 06-2023/9

Представитель исполнителя:

___________________А.П. Сандалов

М.П.

г. Тюмень, 2023

Оглавление

Введение	3

Термины и определения	5

Общие сведения	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	12

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	28

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	29

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	38

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	45

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	47

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	51

Приложение 1	52

Приложение 2	54

Введение

Разработка схемы водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную и горячую воду, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- согласованности схемы водоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схемы водоснабжения:

- генеральный план п.г.т. Беринговский;

- эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, данные по потреблению холодной, горячей воды и т.п.);

- данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, данные по потреблению холодной, горячей воды на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды в натуральном выражении.

Термины и определения

Абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения;

Водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

Горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;

Нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

Питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

Приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

Техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Транспортировка воды − перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

Централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения);

Централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Общие сведения

Бе́ринговский — посёлок городского типа, входит в состав Анадырского района Чукотского автономного округа Российской Федерации, занимает площадь 580 га, расположен на горе в 10 км от бухты Угольной Анадырского залива Берингова моря.

Местность вокруг посёлка по-керекски — Гачгатагын (Хачхатаин), что в переводе означает «место, где кончаются птичьи базары». Это связано с тем, что на двух скалистых входных мысах бухты (Барыкова и Отвесном) были расположены крупные птичьи базары бакланов и чаек, а сразу за мысами, в глубине бухты, начиналась низменность, где этих птиц уже совсем не было.

Современное название Беринговский, по одной из версий, получил по месту расположения на побережье. В Большой советской энциклопедии указано, что посёлок назван в честь В. Беринга.

В 1826 году в бухту Угольную вошел русский шлюп «Сенявин» под командованием Фёдора Петровича Литке с целью описания и изучения берегов Берингова моря. В 1886 году здесь высадилась экспедиция под руководством капитана А. А. Остолопова на клипере «Крейсер», в бухте были обнаружены мощные пласты угля. Это топливо впоследствии использовали суда, заходящие в бухту, которую поэтому и назвали Угольной.

Геологические исследования для промышленного освоения этого месторождения начались в 1933—1934 гг. Всесоюзным Арктическим институтом, потом геологоразведочной экспедицией Главного управления Северного морского пути. В марте 1941 года здесь был основан рудник «Бухтуголь», который в 1966 году стал шахтой «Беринговской». В августе 1941 года сюда из Владивостока на двух пароходах прибыли первые поселенцы — 176 человек, в основном шахтёры и строители. На берегу бухты были построены лёгкие засыпные бараки. В 1946 году был образован посёлок Угольный.

В апреле 1957 года в составе Чукотского национального округа был вновь образован Беринговский район с административным центром в посёлке Угольный, который находился на побережье бухты. В 1957 году Угольный был переименован в Беринговский, в том же году здесь открылась школа.

В 1975 году районный центр был перенесен в поселок Нагорный, находящийся в 10 км севернее бухты. С 2002 посёлок Нагорный переименовывается в Беринговский, а в непосредственной близости к бухте теперь населенного пункта нет, работает лишь морской порт, жители переселены в посёлок на горе.

Согласно Закону Чукотского автономного округа от 24.11.2008 № 148-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа» населенный пункт Беринговский наделен статусом городского поселения, входящего в состав Анадырского муниципального района. Административный центр городского поселения Беринговский - п.г.т. Беринговский.

Беринговский застроен в основном пятиэтажными домами. Имеются участковая больница, аптека, средняя школа, детский сад, две библиотеки, школа искусств, почта, узел связи, гостиница.

Численность населения п.г.т. Беринговский по состоянию на 01.01.2022 составляет 801 человек (по данным Росстат).

Климат субарктический, морской, суровый характеризуется резкими климатическими контрастами, обусловленными взаимодействием циклонов алеутской депрессии и азиатского антициклона. Среднегодовая температура для этой области составляет -11…-12°С. Амплитуда колебания среднемесячных температур -22…23°С. Переход среднесуточных температур воздуха в отрицательный диапазон происходит во второй декаде сентября. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе (-30…-36°С). Положительные среднесуточные температуры воздуха отмечаются с первой декады июня. В самом теплом месяце (июль) среднемесячная температура составляет 13-14°С. Теплый период очень короткий.

Схема водоснабжения п.г.т. Беринговский разработана с учетом требований:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- положений СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр);

- положений СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/пр);

- Постановления правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Услуги по поставке холодной питьевой и горячей воды в п.г.т. Беринговский осуществляются Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

В населенном пункте организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды потребителей и производственные нужды предприятия.

Источником воды в населенном пункте являются две скважины:

- Нагорненское месторождение пресных подземных вод под ХВС (скважина № 6);

- Нагорненское месторождение пресных подземных вод под ГВС (скважина № 5).

На ХВС имеется три насосные станции (первого, второго и третьего подъема). На станции 2-го подъема имеется емкость объемом 50 куб. м, третьего подъема – 1000 куб. м.

Вода для нужд ГВС подается от отдельной скважины. Система ГВС закрытая – от котельной горячая вода подается по отдельным сетям.

Транспортировка воды осуществляется по водопроводным сетям. Протяженность сетей ХВС в двухтрубном исполнении составляет 6,365 км. Протяженность сетей ГВС – 6,385. Всего сетей водоснабжения в двухтрубном исполнении – 12,750 км. Прокладка надземная и подземная (канальная).

Баланс подачи и потребления воды с разбивкой по различным категориям потребителей за 2021-2022 годы, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Баланс подачи и потребления воды в п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3 | 235,204 | 253,591 |
| 2. | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 235,191 | 253,579 |
| 3. | Получено от других водопроводов | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 4. | Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,013 | 0,012 |
|  |  | % | 0,006 | 0,005 |
| 5. | Потери | тыс. м3 | 5,501 | 6,831 |
|  |  | % | 2,34 | 2,69 |
| 6. | Полезный отпуск | тыс. м3 | 229,690 | 246,748 |
| 6.1. | Реализация - всего | тыс. м3 | 59,854 | 58,416 |
| 6.1.1. | Население | тыс. м3 | 53,889 | 52,116 |
| 6.1.2. | Прочие потребители | тыс. м3 | 5,965 | 6,404 |
| 6.2. | Собственные цеха - всего | тыс. м3 | 169,836 | 188,228 |
| 6.2.1. | Расход на ГВС | тыс. м3 | 122,186 | 113,995 |
| 6.2.2. | Прочие расходы на производственные нужды | тыс. м3 | 47,650 | 74,233 |
| 7. | Протяженность сетей | км | 12,750 | 12,750 |
| 8. | Потери на 1 км сетей | тыс. м3/км | 0,431 | 0,536 |

Потребление воды населением в 2022 году снизилось по отношению к 2021 году на 3,29%. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, увеличился на 7,25%.

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В п.г.т. Беринговский вся территория поселения охвачена централизованным водоснабжением.

1. 3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Схема расположения скважин п.г.т. Беринговский представлена на рисунке в Приложении 2.

1. 4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

При техническом аудите было проведено визуальное обследование элементов системы.

Выявленные дефекты при обследовании:

- трубопроводы ХВС и ГВС покрыты равномерной коррозией;

- имеются утечки воды вследствие износа сетей.

По своему техническому состоянию водопроводные сети ХВС и ГВС являются аварийными. Толщина стенок трубопроводов ХВС и ГВС в пределах населенного пункта достигает 1,5 мм. Также установлено наличие аварий на сетях ГВС и ХВС.

Параметры сетей водоснабжения представлены в таблице 2.

Принципиальная схема подъема, учета и распределения ХВС п.г.т. Беринговский приведена на рисунке 1. Схема сетей водоснабжения п.г.т. Беринговский – на рисунке 2.

Рисунок 1. Принципиальная схема подъема, учета и распределения ХВС п.г.т. Беринговский

Рисунок 2. Схема сетей водоснабжения п.г.т. Беринговский

Таблица 2. Параметры сетей водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименова-ние участка сети | Диаметр подающего тр-да, мм | Диаметр обратного тр-да, мм | Протяжен-ность тр-да, м | Вид прокладки тр-да | Год ввода в эксплуата-цию | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сети ХВС п.г.т. Беринговский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв № 6 - Насосная станция | 325 | - | 1100 | Н | 2019 | 357,500 |
| 2 | Котельная №6-УТ2 | 325 | - | 52,00 | Н | 1982 | 16,900 |
| 3 | УТ2-УТ3 | 325 | - | 20,00 | Н | 1982 | 6,500 |
| 4 | УТ3-ТК1 | 325 | - | 78,00 | Н | 1982 | 25,350 |
| 5 | ТК1-УТ4 | 325 | - | 70,00 | Н | 2020 | 22,750 |
| 6 | УТ4-УТ5 | 325 | - | 23,00 | Н | 1982 | 7,475 |
| 7 | УТ5-УТ5а | 325 | - | 105,00 | Н | 1982 | 34,125 |
| 8 | УТ5а-УТ6 | 325 | - | 50,00 | ПК | 2015 | 16,250 |
| 9 | УТ6-ТК2 | 325 | - | 60,00 | ПК | 2015 | 19,500 |
| 10 | ТК2-ТК3 | 325 | - | 63,50 | Н | 2015 | 20,638 |
| 11 | ТК3-ТК4 | 325 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 9,750 |
| 12 | ТК4-ТК7 | 273 | - | 60,00 | ПК | 2015 | 16,380 |
| 13 | ТК7-УТ8 | 273 | - | 56,00 | ПК | 1982 | 15,288 |
| 14 | ТК56-ТК57 | 273 | - | 15,5 | ПК | 1982 | 4,232 |
| 15 | ТК57-ТК58 | 273 | - | 28,20 | ПК | 1982 | 7,699 |
| 16 | ТК58-ТК59 | 273 | - | 34,00 | ПК | 1982 | 9,282 |
| 17 | ТК59-ТК59а | 273 | - | 53,50 | ПК | 1982 | 14,606 |
| 18 | ТК59а-ТК60 | 273 | - | 205,00 | ПК | 1982 | 55,965 |
| 19 | ТК56-ТК55 | 273 | - | 72,7 | ПК | 1982 | 19,847 |
| 20 | ТК55-ТК54 | 273 | - | 80,32 | ПК | 1982 | 21,927 |
| 21 | ТК54-УТ8 | 273 | - | 22,24 | ПК | 2021 | 6,072 |
| 22 | ТК27-ТК28 | 219 | - | 77,50 | ПК | 1982 | 16,973 |
| 23 | ТК28-ТК29 | 219 | - | 51,70 | ПК | 1982 | 11,322 |
| 24 | ТК29-ТК30 | 219 | - | 67,70 | ПК | 1982 | 14,826 |
| 25 | ТК27-ТК27а | 219 | - | 78,50 | ПК | 1982 | 17,192 |
| 26 | ТК27а-ТК24 | 219 | - | 45,00 | ПК | 1982 | 9,855 |
| 27 | ТК24-ТК23 | 219 | - | 49,70 | ПК | 2020 | 10,884 |
| 28 | ТК23-УТ27 | 219 | - | 112,10 | ПК | 2019 | 24,550 |
| 29 | УТ27-УТ26 | 219 | - | 71,50 | ПК | 2014 | 15,659 |
| 30 | УТ26-ТК22 | 219 | - | 56,80 | ПК | 2014 | 12,439 |
| 31 | ТК22-ТК17 | 219 | - | 12,00 | ПК | 2014 | 2,628 |
| 32 | ТК17-ТК1а | 219 | - | 167,10 | ПК | 2014 | 36,595 |
| 33 | ТК1а-УТ24 | 219 | - | 26 | ПК | 1982 | 5,694 |
| 34 | ТК1а-УТ23 | 219 | - | 71,90 | ПК | 2021 | 15,746 |
| 35 | УТ23-УТ22 | 219 | - | 64 | ПК | 1982 | 14,016 |
| 36 | УТ22-УТ21 | 219 | - | 15,4 | Н | 1982 | 3,373 |
| 37 | УТ21-ТК21 | 219 | - | 36 | Н | 1982 | 7,884 |
| 38 | ТК21-ТК1 | 219 | - | 133,60 | Н | 1982 | 29,258 |
| 39 | УТ8-ТК8 | 159 | - | 46,60 | ПК | 1982 | 7,409 |
| 40 | ТК8-ТК9 | 159 | - | 77,00 | ПК | 1982 | 12,243 |
| 41 | ТК9-ТК10 | 159 | - | 38,00 | ПК | 1982 | 6,042 |
| 42 | ТК10-ТК11 | 159 | - | 61,50 | ПК | 1982 | 9,779 |
| 43 | ТК11-ТК12 | 159 | - | 83,00 | ПК | 1982 | 13,197 |
| 44 | ТК12-ТК13 | 159 | - | 23,00 | ПК | 1982 | 3,657 |
| 45 | ТК13-УТ19 | 159 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 2,703 |
| 46 | УТ19-ТК14 | 159 | - | 50,00 | ПК | 2019 | 7,950 |
| 47 | ТК30-УТ12 | 159 | - | 66,30 | ПК | 1982 | 10,542 |
| 48 | УТ12-ТК32 | 159 | - | 33,60 | ПК | 1982 | 5,342 |
| 49 | ТК32-УТ13 | 159 | - | 33,00 | ПК | 1982 | 5,247 |
| 50 | УТ13-УТ14 | 159 | - | 34,00 | ПК | 1982 | 5,406 |
| 51 | УТ14-ТК33 | 159 | - | 17,50 | ПК | 1982 | 2,783 |
| 52 | ТК33-УТ15 | 159 | - | 37,20 | ПК | 1982 | 5,915 |
| 53 | УТ15-ТК35 | 159 | - | 32,00 | ПК | 1982 | 5,088 |
| 54 | ТК35-ТК36 | 159 | - | 51,00 | ПК | 1982 | 8,109 |
| 55 | УТ12-ТК46 | 159 | - | 37,70 | ПК | 1982 | 5,994 |
| 56 | ТК46-ТК47 | 159 | - | 63,10 | ПК | 1982 | 10,033 |
| 57 | ТК47-ТК48 | 159 | - | 45,10 | ПК | 1982 | 7,171 |
| 58 | ТК48-ТК50 | 159 | - | 28,20 | ПК | 1982 | 4,484 |
| 59 | ТК50-ТК52 | 159 | - | 18,10 | ПК | 1982 | 2,878 |
| 60 | ТК52-ТК53 | 159 | - | 79,50 | ПК | 2020 | 12,641 |
| 61 | ТК53-ТК56 | 159 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 2,385 |
| 62 | ТК8-ТК37 | 133 | - | 66,50 | ПК | 1982 | 8,845 |
| 63 | ТК37-ТК38 | 133 | - | 61,30 | ПК | 1982 | 8,153 |
| 64 | ТК38-ТК39 | 133 | - | 3,00 | ПК | 1982 | 0,399 |
| 65 | ТК39-ТК40 | 133 | - | 80,50 | ПК | 1982 | 10,707 |
| 66 | ТК40-ТК41 | 133 | - | 54,70 | ПК | 1982 | 7,275 |
| 67 | ТК48-ТК49 | 108 | - | 39,70 | ПК | 1982 | 4,288 |
| 68 | ТК50-УТ11 | 108 | - | 106,60 | ПК | 1982 | 11,513 |
| 69 | УТ11-ТК51 | 108 | - | 36,30 | ПК | 1982 | 3,920 |
| 70 | ТК60-УТ10 | 89 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 2,670 |
| 71 | УТ10-ТК61 | 89 | - | 60,80 | ПК | 1982 | 5,411 |
| 72 | ТК15-ТК23 | 89 | - | 14,30 | ПК | 1982 | 1,273 |
| 73 | ТК17-ТК18 | 89 | - | 75,50 | ПК | 2014 | 6,720 |
| 74 | ТК18-УТ25 | 89 | - | 28,60 | ПК | 2014 | 2,545 |
| 75 | ТК29-Районная больница | 76 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,912 |
| 76 | ТК47-Школа | 76 | - | 38,50 | ПК | 1982 | 2,926 |
| 77 | УТ2-Склад | 57 | - | 58,00 | ПК | 1982 | 3,306 |
| 78 | УТ4-ППЧ №1 | 57 | - | 19,00 | ПК | 1982 | 1,083 |
| 79 | УТ5-ГУП ЧАО Чукотснаб | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 80 | УТ6-МЭС | 57 | - | 73,00 | ПК | 1982 | 4,161 |
| 81 | УТ6-АБК Шахта | 57 | - | 15,50 | ПК | 1982 | 0,884 |
| 82 | ТК4-Склад | 57 | - | 23,00 | ПК | 1982 | 1,311 |
| 83 | ТК9-ж/д ул. Шахтная,3 | 57 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 0,855 |
| 84 | ТК9-ж/д ул. Мандрикова,6 | 57 | - | 80,00 | ПК | 1982 | 4,560 |
| 85 | ТК10-ж/д ул. Шахтная,1 | 57 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 0,855 |
| 86 | ТК11-ж/д ул. Мандрикова,2 | 57 | - | 12,50 | ПК | 1982 | 0,713 |
| 87 | УТ18-ж/д ул. Мандрикова,4 | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 88 | ТК12-Администрация | 57 | - | 15,60 | ПК | 1982 | 0,889 |
| 89 | ТК12-ж/д ул. Мандрикова,5 | 57 | - | 65,50 | ПК | 1982 | 3,734 |
| 90 | ТК13-ж/д ул. Мандрикова,1 | 57 | - | 68,00 | ПК | 1982 | 3,876 |
| 91 | УТ19-Суд | 57 | - | 6,50 | ПК | 1982 | 0,371 |
| 92 | ТК14-РОВД | 57 | - | 60,00 | ПК | 1982 | 3,420 |
| 93 | ТК14-ж/д ул. Строительная,1 | 57 | - | 18,00 | ПК | 1982 | 1,026 |
| 94 | ТК8-ж/д ул. Шахтная,13 | 57 | - | 32,00 | ПК | 1982 | 1,824 |
| 95 | ТК37-Дом культуры | 57 | - | 14,50 | ПК | 1982 | 0,827 |
| 96 | ТК37-ТК "Южный" | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 97 | ТК38-ж/д ул. Мандрикова,11 | 57 | - | 103,00 | ПК | 1982 | 5,871 |
| 98 | ТК39-Магазин ИП Прыткова | 57 | - | 42,00 | ПК | 1982 | 2,394 |
| 99 | ТК40-ж/д ул. Строительная,8 | 57 | - | 9,00 | ПК | 1982 | 0,513 |
| 100 | ТК41-ж/д ул. Строительная,7 | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 101 | ТК32-ж/д ул. Строительная,16 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 102 | УТ13-ж/д ул. Строительная,16 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 103 | УТ13-д/с | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 104 | УТ14-ж/д ул. Строительная,18 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 105 | ТК33-ж/д ул. Строительная,18 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 106 | ТК36-ж/д ул. Строительная,22 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 107 | ТК49-ж/д ул. Мандрикова,16 | 57 | - | 3,00 | ПК | 1982 | 0,171 |
| 108 | УТ11-ж/д ул. Мандрикова,22 | 57 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,684 |
| 109 | ТК51-ж/д ул. Мандрикова,22 | 57 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,684 |
| 110 | ТК52-ж/д ул. 1-го Ревкома Чукотки,7 | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 111 | ТК53-Общежитие | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 112 | ТК58-ж/д ул. Шахтная,31 | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 113 | ТК59-ж/д ул. Шахтная,33б | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 114 | ТК60-ж/д ул. Мандрикова,24 | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 115 | УТ10-ж/д ул. Мандрикова,26 | 57 | - | 20,00 | ПК | 1982 | 1,140 |
| 116 | ТК61-ж/д ул. Мандрикова,26 | 57 | - | 20,00 | ПК | 1982 | 1,140 |
| 117 | ТК27а-ж/д ул. Строительная,1 | 57 | - | 26,50 | ПК | 1982 | 1,511 |
| 118 | ТК15-СОК | 57 | - | 15,50 | ПК | 1982 | 0,884 |
| 119 | УТ27-ж/д ул. Строительная,2 | 57 | - | 14,00 | ПК | 1982 | 0,798 |
| 120 | УТ25-ж/д ул. Беринга,15 | 57 | - | 28,00 | ПК | 2014 | 1,596 |
| 121 | УТ25-ж/д ул. Дежнева,11 | 57 | - | 35,00 | ПК | 2014 | 1,995 |
| 122 | ТК1а-Сан.быт. | 57 | - | 14,00 | ПК | 2014 | 0,798 |
| 123 | УТ24-Гараж | 57 | - | 17,50 | ПК | 2021 | 0,998 |
| 124 | УТ23-Гараж | 57 | - | 40,00 | ПК | 2021 | 2,280 |
| 125 | УТ22-Гараж | 57 | - | 16,50 | ПК | 2021 | 0,941 |
| 126 | УТ21-Гараж | 57 | - | 8,50 | ПК | 2021 | 0,485 |
| Всего сетей ХВС п.г.т. Беринговский |  |  |  | 6365,26 |  |  | 905,464 |
| Сети ГВС п.г.т. Беринговский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 5 - Котельная № 6 | 159 | - | 1120 | Н | 1982 | 178,080 |
| 2 | Котельная №6-УТ2 | 159 | 57 | 52,00 | Н | 1982 | 11,232 |
| 3 | УТ2-УТ3 | 159 | 57 | 20,00 | Н | 1982 | 4,320 |
| 4 | УТ3-ТК1 | 159 | 57 | 78,00 | Н | 1982 | 16,614 |
| 5 | ТК1-УТ4 | 159 | - | 70,00 | Н | 2020 | 11,130 |
| 6 | УТ4-УТ5 | 159 | - | 23,00 | Н | 1982 | 3,657 |
| 7 | УТ5-УТ5а | 159 | - | 105,00 | Н | 1982 | 16,695 |
| 8 | УТ5а-УТ6 | 159 | - | 50,00 | ПК | 2015 | 7,950 |
| 9 | УТ6-ТК2 | 159 | - | 60,00 | ПК | 2015 | 9,540 |
| 10 | ТК2-ТК3 | 159 | - | 63,50 | Н | 2015 | 10,097 |
| 11 | ТК3-ТК4 | 159 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 4,770 |
| 12 | ТК4-ТК7 | 159 | - | 60,00 | ПК | 2015 | 9,540 |
| 13 | ТК7-УТ8 | 159 | - | 56,00 | ПК | 1982 | 8,904 |
| 14 | ТК56-ТК55 | 159 | - | 72,7 | ПК | 1982 | 11,559 |
| 15 | ТК55-ТК54 | 159 | - | 80,32 | ПК | 1982 | 12,771 |
| 16 | ТК54-УТ8 | 159 | - | 22,24 | ПК | 1982 | 3,536 |
| 17 | УТ8-ТК8 | 108 | - | 46,60 | ПК | 1982 | 5,033 |
| 18 | ТК8-ТК9 | 108 | - | 77,00 | ПК | 1982 | 8,316 |
| 19 | ТК9-ТК10 | 108 | - | 38,00 | ПК | 1982 | 4,104 |
| 20 | ТК10-ТК11 | 108 | - | 61,50 | ПК | 1982 | 6,642 |
| 21 | ТК11-ТК12 | 108 | - | 83,00 | ПК | 1982 | 8,964 |
| 22 | ТК12-ТК13 | 108 | - | 23,00 | ПК | 1982 | 2,484 |
| 23 | ТК13-УТ19 | 108 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 1,836 |
| 24 | УТ19-ТК14 | 108 | - | 50,00 | ПК | 2019 | 5,400 |
| 25 | ТК8-ТК37 | 108 | - | 66,50 | ПК | 1982 | 7,182 |
| 26 | ТК37-ТК38 | 108 | - | 61,30 | ПК | 1982 | 6,620 |
| 27 | ТК38-ТК39 | 108 | - | 3,00 | ПК | 1982 | 0,324 |
| 28 | ТК39-ТК40 | 108 | - | 80,50 | ПК | 1982 | 8,694 |
| 29 | ТК40-ТК41 | 108 | - | 54,70 | ПК | 1982 | 5,908 |
| 30 | ТК27-ТК28 | 108 | 57 | 77,50 | ПК | 1982 | 12,788 |
| 31 | ТК28-ТК29 | 108 | 57 | 51,70 | ПК | 1982 | 8,531 |
| 32 | ТК29-ТК30 | 108 | 57 | 67,70 | ПК | 1982 | 11,171 |
| 33 | ТК30-УТ12 | 108 | 57 | 66,30 | ПК | 1982 | 10,940 |
| 34 | УТ12-ТК32 | 108 | 57 | 33,60 | ПК | 1982 | 5,544 |
| 35 | ТК32-УТ13 | 108 | 57 | 33,00 | ПК | 1982 | 5,445 |
| 36 | УТ13-УТ14 | 108 | 57 | 34,00 | ПК | 1982 | 5,610 |
| 37 | УТ14-ТК33 | 108 | 57 | 17,50 | ПК | 1982 | 2,888 |
| 38 | ТК33-УТ15 | 108 | 57 | 37,20 | ПК | 1982 | 6,138 |
| 39 | УТ15-ТК35 | 108 | 57 | 32,00 | ПК | 1982 | 5,280 |
| 40 | ТК35-ТК36 | 108 | 57 | 51,00 | ПК | 1982 | 8,415 |
| 41 | УТ12-ТК46 | 108 | - | 37,70 | ПК | 1982 | 4,072 |
| 42 | ТК46-ТК47 | 108 | - | 63,10 | ПК | 1982 | 6,815 |
| 43 | ТК47-ТК48 | 108 | - | 45,10 | ПК | 1982 | 4,871 |
| 44 | ТК48-ТК50 | 108 | - | 28,20 | ПК | 1982 | 3,046 |
| 45 | ТК50-ТК52 | 108 | - | 18,10 | ПК | 1982 | 1,955 |
| 46 | ТК52-ТК53 | 108 | - | 79,50 | ПК | 2020 | 8,586 |
| 47 | ТК53-ТК56 | 108 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 1,620 |
| 48 | ТК56-ТК57 | 108 | - | 15,5 | ПК | 1982 | 1,674 |
| 49 | ТК57-ТК58 | 108 | - | 28,20 | ПК | 1982 | 3,046 |
| 50 | ТК58-ТК59 | 108 | - | 34,00 | ПК | 1982 | 3,672 |
| 51 | ТК59-ТК59а | 108 | - | 53,50 | ПК | 1982 | 5,778 |
| 52 | ТК59а-ТК60 | 108 | - | 205,00 | ПК | 1982 | 22,140 |
| 53 | ТК60-УТ10 | 108 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 3,240 |
| 54 | УТ10-ТК61 | 108 | - | 60,80 | ПК | 1982 | 6,566 |
| 55 | ТК27-ТК27а | 108 | 57 | 78,50 | ПК | 1982 | 12,953 |
| 56 | ТК27а-ТК24 | 108 | 57 | 45,00 | ПК | 1982 | 7,425 |
| 57 | ТК24-ТК23 | 108 | 57 | 49,70 | ПК | 2020 | 8,201 |
| 58 | ТК23-УТ27 | 108 | 57 | 112,10 | ПК | 2019 | 18,497 |
| 59 | УТ27-УТ26 | 108 | 57 | 71,50 | ПК | 2014 | 11,798 |
| 60 | УТ26-ТК22 | 108 | 57 | 56,80 | ПК | 2014 | 9,372 |
| 61 | ТК22-ТК17 | 108 | 57 | 12,00 | ПК | 2014 | 1,980 |
| 62 | ТК17-ТК1а | 108 | 57 | 167,10 | ПК | 2014 | 27,572 |
| 63 | ТК1а-УТ24 | 108 | 57 | 26 | ПК | 1982 | 4,290 |
| 64 | ТК1а-УТ23 | 108 | 57 | 71,90 | ПК | 2021 | 11,864 |
| 65 | УТ23-УТ22 | 108 | 57 | 64 | ПК | 1982 | 10,560 |
| 66 | УТ22-УТ21 | 108 | 57 | 15,4 | Н | 1982 | 2,541 |
| 67 | УТ21-ТК21 | 108 | 57 | 36 | Н | 1982 | 5,940 |
| 68 | ТК21-ТК1 | 108 | 57 | 133,60 | Н | 1982 | 22,044 |
| 69 | ТК29-Районная больница | 76 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,912 |
| 70 | ТК47-Школа | 76 | - | 38,50 | ПК | 1982 | 2,926 |
| 71 | УТ2-Склад | 57 | 57 | 58,00 | ПК | 1982 | 6,612 |
| 72 | УТ4-ППЧ №1 | 57 | - | 19,00 | ПК | 1982 | 1,083 |
| 73 | УТ5-ГУП ЧАО Чукотснаб | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 74 | УТ6-МЭС | 57 | - | 73,00 | ПК | 1982 | 4,161 |
| 75 | УТ6-АБК Шахта | 57 | - | 15,50 | ПК | 1982 | 0,884 |
| 76 | ТК4-Склад | 57 | - | 23,00 | ПК | 1982 | 1,311 |
| 77 | ТК9-ж/д ул. Шахтная,3 | 57 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 0,855 |
| 78 | ТК9-ж/д ул. Мандрикова,6 | 57 | - | 80,00 | ПК | 1982 | 4,560 |
| 79 | ТК10-ж/д ул. Шахтная,1 | 57 | - | 15,00 | ПК | 1982 | 0,855 |
| 80 | ТК11-ж/д ул. Мандрикова,2 | 57 | - | 12,50 | ПК | 1982 | 0,713 |
| 81 | УТ18-ж/д ул. Мандрикова,4 | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 82 | ТК12-Администрация | 57 | - | 15,60 | ПК | 1982 | 0,889 |
| 83 | ТК12-ж/д ул. Мандрикова,5 | 57 | - | 65,50 | ПК | 1982 | 3,734 |
| 84 | ТК13-ж/д ул. Мандрикова,1 | 57 | - | 68,00 | ПК | 1982 | 3,876 |
| 85 | УТ19-Суд | 57 | - | 6,50 | ПК | 1982 | 0,371 |
| 86 | ТК14-РОВД | 57 | - | 60,00 | ПК | 1982 | 3,420 |
| 87 | ТК14-ж/д ул. Строительная,1 | 57 | - | 18,00 | ПК | 1982 | 1,026 |
| 88 | ТК8-ж/д ул. Шахтная,13 | 57 | - | 32,00 | ПК | 1982 | 1,824 |
| 89 | ТК37-Дом культуры | 57 | - | 14,50 | ПК | 1982 | 0,827 |
| 90 | ТК37-ТК "Южный" | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 91 | ТК38-ж/д ул. Мандрикова,11 | 57 | - | 103,00 | ПК | 1982 | 5,871 |
| 92 | ТК39-Магазин ИП Прыткова | 57 | - | 42,00 | ПК | 1982 | 2,394 |
| 93 | ТК40-ж/д ул. Строительная,8 | 57 | - | 9,00 | ПК | 1982 | 0,513 |
| 94 | ТК41-ж/д ул. Строительная,7 | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 95 | ТК32-ж/д ул. Строительная,16 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 96 | УТ13-ж/д ул. Строительная,16 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 97 | УТ13-д/с | 57 | - | 30,00 | ПК | 1982 | 1,710 |
| 98 | УТ14-ж/д ул. Строительная,18 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 99 | ТК33-ж/д ул. Строительная,18 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 100 | ТК36-ж/д ул. Строительная,22 | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 101 | ТК48-ТК49 | 57 | - | 39,70 | ПК | 1982 | 2,263 |
| 102 | ТК49-ж/д ул. Мандрикова,16 | 57 | - | 3,00 | ПК | 1982 | 0,171 |
| 103 | ТК50-УТ11 | 57 | - | 106,60 | ПК | 1982 | 6,076 |
| 104 | УТ11-ж/д ул. Мандрикова,22 | 57 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,684 |
| 105 | УТ11-ТК51 | 57 | - | 36,30 | ПК | 1982 | 2,069 |
| 106 | ТК51-ж/д ул. Мандрикова,22 | 57 | - | 12,00 | ПК | 1982 | 0,684 |
| 107 | ТК52-ж/д ул. 1-го Ревкома Чукотки,7 | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 108 | ТК53-Общежитие | 57 | - | 5,00 | ПК | 1982 | 0,285 |
| 109 | ТК58-ж/д ул. Шахтная,31 | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 110 | ТК59-ж/д ул. Шахтная,33б | 57 | - | 17,00 | ПК | 1982 | 0,969 |
| 111 | ТК60-ж/д ул. Мандрикова,24 | 57 | - | 18,50 | ПК | 1982 | 1,055 |
| 112 | УТ10-ж/д ул. Мандрикова,26 | 57 | - | 20,00 | ПК | 1982 | 1,140 |
| 113 | ТК61-ж/д ул. Мандрикова,26 | 57 | - | 20,00 | ПК | 1982 | 1,140 |
| 114 | ТК27а-ж/д ул. Строительная,1 | 57 | - | 26,50 | ПК | 1982 | 1,511 |
| 115 | ТК15-ТК23 | 57 | 57 | 14,30 | ПК | 1982 | 1,630 |
| 116 | ТК15-СОК | 57 | - | 15,50 | ПК | 1982 | 0,884 |
| 117 | УТ27-ж/д ул. Строительная,2 | 57 | - | 14,00 | ПК | 1982 | 0,798 |
| 118 | УТ25-ж/д ул. Беринга,15 | 57 | - | 28,00 | ПК | 2014 | 1,596 |
| 119 | УТ25-ж/д ул. Дежнева,11 | 57 | - | 35,00 | ПК | 2014 | 1,995 |
| 120 | ТК1а-Сан.быт. | 57 | - | 14,00 | ПК | 2014 | 0,798 |
| 121 | УТ24-Гараж | 57 | - | 17,50 | ПК | 2021 | 0,998 |
| 122 | УТ23-Гараж | 57 | - | 40,00 | ПК | 2021 | 2,280 |
| 123 | УТ22-Гараж | 57 | - | 16,50 | ПК | 2021 | 0,941 |
| 124 | УТ21-Гараж | 57 | - | 8,50 | ПК | 2021 | 0,485 |
| 125 | ТК17-ТК18 | 49 | - | 75,50 | ПК | 2014 | 3,700 |
| 126 | ТК18-УТ25 | 49 | - | 28,60 | ПК | 2014 | 1,401 |
|  | Всего сетей ГВС п.г.т. Беринговский |  |  | 6,385 |  |  | 802,53 |
|  | ВСЕГО сетей водоснабжения п.г.т. Беринговский |  |  | 12,750 |  |  | 1 707,99 |

Основные характеристики насосного оборудования системы водоснабжения п.г.т. Беринговский представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики насосного оборудования системы водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Тип станции | Система | Марка насосного оборудования | Мощность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | ЭЦВ 8-40-180; ES4-16-20 | 40; 24 |
| 2 | 2-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | WATERSTRY SB 20-10 НQQE (2 шт.) | 20 |
| 3 | 3-ого подъема (скважина № 6) | ХВС | Lowara Xylem 33SV5G150T (3 шт.) | 30 |
| 4 | 2-го подъема (скважина № 5) | ГВС | ЦНСГ 60-165-55 (2 шт.); ЭЦВ 8-25-100 | 60; 25 |

В системе водоснабжения п.г.т. Беринговский отсутствует качественная система водоочистки, и как следствие, качество питьевой воды у ряда потребителей не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Периодический отбор проб и лабораторные исследования на соответствие качества очистки добываемой воды требованиям нормативной документации на микробиологические и органолептические показатели следует производить четыре раза в год, на неорганические, органические и радиологические показатели - один раз в год.

Результаты проведенных лабораторных исследований воды по состоянию на 2018 год приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Результаты проведенных лабораторных исследований воды по состоянию на 2018 год

| № п/п | Наименование водного объекта | Анализируемые ингредиенты (количество) |  | Количество проб |  | Количество определений |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поверхностные воды | Донные отложения | Поверх-ностные воды | Донные отложения | Поверх-ностные воды | Донные отложения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водозабор Нагорненское месторождение, скважина№5 | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 1 | - | 3 | - | Не соответствует |
| 2 | Водозабор Нагорненское месторождение, скважина№6 | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 2 | - | 6 | - | Соответствует |
| 3 | Перед поступлением в разводящую сеть | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 1 | - | 3 | - | Соответствует |
| 4 | ул. Строительная, д.1, холодная вода | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 2 | - | 6 | - | Не соответствует / соответствует |
| 5 | ул. Строительная, д.1, горячая вода | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 2 | - | 6 | - | Соответствует |
| 6 | ул. Мандрикова, д.22, холодная вода | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 2 | - | 6 | - | Не соответствует / соответствует |
| 7 | ул. Мандрикова, д.22, горячая вода | 3 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | - | 3 | - | 9 | - | 1 не соответствует / 2 соответствует |

Таблица 5. Результаты проведенных лабораторных исследований воды по состоянию на 2018 год

| Водоисточники пресных подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Протокол лабораторных исследований №/дата | Наименование водоисточника | Определяемые показатели | Результаты испытаний, ед. изм. | Гигиенический норматив | Ед. изм. | Величина допустимой ошибки | Заключение |
| 1 | №663 от 12 апреля 2017 г | Нагорненское месторождение пресных подземных вод, скважина №6 | Запах при 20˚ | 0,00 | N ‐ не > 2 | балл |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Запах при 60˚ | 0,00 | N ‐ не > 2 | балл |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Мутность | 1,00 | N‐не >2,6 | ЕМФ |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Цветность | 0,00 | N ‐ не > 20 | градусы |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | рН | 8,80 | N‐6,0‐9,0 | Ед. рН | ± 0,1 | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Азот аммиака | 0,05 | N ‐ не > 2 | мг/дм³ | ± 0,01 | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Железо | менее 0,1 | N ‐ не > 0,3 | мг/дм³ |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Окисляемость | 0,64 | N ‐ не > 5 | мг/дм³ | ± 0,04 | Показатели в пределах норматива |
| 2 | №614 от 10 апреля 2017 г | Нагорненское месторождение пресных подземных вод, скважина №5 | Запах при 20˚ | 0,00 | N ‐ не > 2 | балл |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Запах при 60˚ | 0,00 | N ‐ не > 2 | балл |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Мутность | 0,52 | N‐не >2,6 | ЕМФ |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Цветность | 0,00 | N ‐ не > 20 | градусы |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | рН | 9,50 | N‐6,0‐9,0 | Ед. рН | ± 0,1 | отклонение от нормы = 0,5 Ед. рН |
|  |  |  | Азот аммиака | 0,069 | N ‐ не > 2 | мг/дм³ | ± 0,02 | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Железо | менее 0,1 | N ‐ не > 0,3 | мг/дм³ |  | Показатели в пределах норматива |
|  |  |  | Окисляемость | 3,84 | N ‐ не > 5 | мг/дм³ | ± 0,11 | Показатели в пределах норматива |

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

- в основной части водоводов – совместная прокладка с трубопроводами теплоснабжения;

- от мест водозаборов – прокладка трубопроводов теплового сопровождения.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства принадлежит Администрации городского поселения Беринговский. Водопользователем является государственное предприятие ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения предлагается обеспечение:

- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- нормативного качества питьевой воды, добываемой существующими скважными водозаборами;

- бесперебойного водоснабжения потребителей.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарий развития системы водоснабжения п.г.т. Беринговский на период до 2028 года напрямую связан с планами развития городского поселения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения, обеспечение необходимым качеством услуг по водоснабжению.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в п.г.т. Беринговский за 2022 год представлен в таблице 6 и на рисунке 3.

Таблица 6. Баланс подачи и реализации воды в п.г.т. Беринговский за 2022 год

| Наименование населенного пункта | Поднято воды всего, тыс. м3 | Собственные нужды, тыс. м3 | Полезный отпуск, тыс. м3 | Потери в сетях, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Беринговский | 253,591 | 0,012 | 246,748 | 6,831 |

Рисунок 3. Баланс ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в п.г.т. Беринговский

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Отсутствует возможность приведения территориального баланса подачи питьевой воды в п.г.т. Беринговский по причине отсутствия такого деления ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Общий объем подачи холодной воды составляет 253,591 тыс. м3/год.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Существующий структурный баланс представлен в таблице 7 и на рисунке 4.

Таблица 7. Существующий структурный баланс

| Наименование населенного пункта | Объемы водопотребления, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды всего | Собственные нужды | Потери | Полезный отпуск |  |  |
|  |  |  |  | Население | Прочие потребители | Производ-ственные нужды |
| п.г.т. Беринговский | 253,591 | 0,012 | 6,831 | 52,116 | 6,404 | 188,228 |

Рисунок 4. Баланс ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в п.г.т. Беринговский

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Информация о действующих в п.г.т. Беринговский нормативах потребления коммунальных услуг в сфере водоснабжения отсутствуют.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных приведены в таблице 8.

Таблица 8. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, воды

| № п/п | Потребители | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (факт) |  |  |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Беринговский (система ХВС) | 52116 | 0,178 | 0,214 | 0,009 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Система учета ХВС и ГВС в населенном пункте является эффективной. На предприятии имеется приборный учет добываемой воды, а также учет потребляемой воды собственными подразделениями.

Учет холодной воды у потребителей организован недостаточно – из 93 абонентов учет имеется у 55. В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

Учет горячей воды у потребителей организован недостаточно – из 90 абонентов учет имеется у 49. В отношении потребителей, не оснащенных приборами учета воды, объем потребляемого ресурса определяется расчетным способом исходя из норматива (расчетной нагрузки потребителей).

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения п.г.т. Беринговский представлен в таблице 9.

Таблица 9. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Номер скважины | Фактическая производитель-ность, м3/час | Производитель-ность скважины, м3/час | Резерв производительности мощности тыс. м3/час | Резерв производитель-ности мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №6 (ХВС) | 20,72 | 64,00 | 43,28 | 67,63 |
| 2 | №5 (ГВС) | 7,45 | 85,00 | 77,55 | 91,23 |

В результате проведенного анализа установлено, что в настоящее время на существующих ВЗУ имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 67,63% - на нужды ХВС, 91,24% - на нужды ГВС.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс водопотребления на период до 2028 года приведен в таблице 10.

Таблица 10. Прогнозный баланс водопотребления

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Факт | План | План | План | План | План | План |
| Поднято воды всего | м3 | 253591 | 253591 | 253232 | 252872 | 252513 | 252153 | 251794 |
| Собственные нужды | м3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Отпущено всего в сеть | м3 | 253579 | 253579 | 253220 | 252860 | 252501 | 252141 | 251782 |
| Потери в сетях | м3 | 6831 | 6831 | 6471,6 | 6112,2 | 5752,8 | 5393,4 | 5034 |
|  | % | 2,69 | 2,69 | 2,56 | 2,42 | 2,28 | 2,14 | 2,00 |
| Полезный отпуск: | м3 | 246748 | 246748 | 246748 | 246748 | 246748 | 246748 | 246748 |
| - в т. ч. населению | м3 | 52116 | 52116 | 52116 | 52116 | 52116 | 52116 | 52116 |
| - в т. ч. прочим потребителям | м3 | 6404 | 6404 | 6404 | 6404 | 6404 | 6404 | 6404 |
| - в т. ч. производственные нужды | м3 | 188228 | 188228 | 188228 | 188228 | 188228 | 188228 | 188228 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Вода для нужд ГВС подается от отдельной скважины (скважина № 5). Система ГВС закрытая – от котельной горячая вода подается по отдельным сетям.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении воды в п.г.т. Беринговский представлена в таблице 11.

Таблица 11. Фактическое и ожидаемое потребление воды в п.г.т. Беринговский

| № п/п | Потребители | Существующие значения |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребле-ния, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут | Макси-мальный суточный расход, м3/сут | Годовой объем потребле-ния, тыс. м3 | Средний суточный расход, м3/сут | Макси-мальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | Население | 52,116 | 142,78 | 157,06 | 52,116 | 142,78 | 157,06 |
| 2 | Прочие потребители | 6,404 | 17,55 | 19,30 | 6,404 | 17,55 | 19,30 |
| 3 | Производственные нужды | 188,228 | 515,69 | 567,26 | 188,228 | 515,69 | 567,26 |
| 4 | Потери в сетях | 6,831 | 18,72 | 20,59 | 5,034 | 13,79 | 15,17 |
| ИТОГО: |  | 253,579 | 694,74 | 764,21 | 251,782 | 689,81 | 758,80 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Изменений до 2028 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды по потребителям приведен в таблице 10.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, в среднем составляет 2,69%.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

Объем потерь воды при транспортировке по годам приведен в таблице 10.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Прогнозный баланс водопотребления на период до 2028 года приведен в таблице 10.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 689,81 м3/сут. Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы, приведенной в СП 31.13330.2021:

Q сут. max = К сут. max х Q ср,

где К сут. max = 1,1

составляет: Q р сут. max = 1,1 х 689,81 = 758,80 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Q ист. = [Q сут. max / 24 + (10+10) х 3,6 х 3 / 48] х 1,1, где Q cут. max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

48 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.;

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час.;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артезианских скважин, час.

На расчётный срок: Q р ист = [758,80/24+(10+10) x 3,6 x 3/48] x 1,1 = 39,325 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 39,325 м3/час.

Фактическая производительность водозаборных скважин составляет 149 м3/час.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства принадлежит Администрации городского поселения Беринговский. Водопользователем является государственное предприятие ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения приведен в таблице 12.

Таблица 12. Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |  |
| 1.1. | Замена наиболее изношенных сетей водоснабжения | 2024-2028 годы |

Необходимость программно-целевого метода решения проблем вызвана требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), действующего законодательства Российской Федерации. При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

- значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности поселения;

- невозможностью выполнения мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

- необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

- необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем поселения программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 13.

Таблица 13. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Мероприятие | Обоснование |
| --- | --- |
| Замена наиболее изношенных сетей водоснабжения | Снижение потерь в сетях водоснабжения, повышение качества и надежности предоставляемых услуг по водоснабжению |

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Предлагается заменить существующие стальные сети ХВС и ГВС с высоким уровнем износа (теплоизоляция - минеральная вата) на трубопроводы стальные в ППУ изоляции. Также при замене сетей предполагается оснащение потребителей индивидуальными приборами учета с подключением к АСКУЭ.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Система учета ХВС и ГВС в населенном пункте является эффективной. На предприятии имеется приборный учет добываемой воды, а также учет потребляемой воды собственными подразделениями.

Учет холодной воды у потребителей организован недостаточно – из 93 абонентов учет имеется у 55 (оснащенность 60%). Учет горячей воды у потребителей организован недостаточно – из 90 абонентов учет имеется у 49 (оснащенность 54%).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Строительство новых сетей водоснабжения в п.г.т. Беринговский не планируется, описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) не требуется.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станций и регулирующих емкостей.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Организация новых зон водоснабжения на территории п.г.т. Беринговский не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты существующего размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения приведены в Приложении 2.

На картах (схеме) отражены водозаборные и другие сооружения водопроводного хозяйства, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в п.г.т. Беринговский являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение внутригодового распределения стока.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды в поселении, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта принимается 50 м.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Определение границ поясов зон санитарной охраны водозаборных сооружений:

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения (водотока) устанавливается в следующих пределах:

- вверх по течению не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

Граница второго пояса в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток для IА, Б, В, Г, IIА климатических районов, и не менее 3 суток для IД, IIБ, В, Г и III климатического района. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника (водоема) устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветров более 10 %.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не разрабатывались.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида. При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций.

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения производится на основании сметных стоимостей материалов и работ, составленных на основании утвержденных проектных решений.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных Схемой водоснабжения, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в Приложении 1.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность);

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды);

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды);

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро);

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.шП, ОМЧ).

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды, изложенным в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Прогнозируемые показатели качества питьевой воды системы водоснабжения п.г.т. Беринговский приведены в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозируемые показатели качества питьевой воды системы водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства

Прогнозируемые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения п.г.т. Беринговский приведены в таблице 15.

Таблица 15. Прогнозируемые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Прогнозируемые показатели эффективности использования ресурсов приведены в таблице 16.

Таблица 16. Прогнозируемые показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 2,69 | 2,56 | 2,42 | 2,28 | 2,14 | 2,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ м3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/ м3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно закону Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Информация о наличии бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории п.г.т. Беринговский отсутствует.

.

Приложение 1

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Местоположение объекта (Основание права) | Наименование мероприятия | Технические характеристики объекта |  | Общий объем финанси-рования, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До проведения мероприятий | После проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I. | Мероприятия по строительству и реконструкции линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чукотский АО, Анадырский район, п.г.т. Беринговский | Замена наиболее изношенных сетей водоснабжения | L=8 км; Сталь, мин. вата | L=8 км; Сталь, ППУ | 75900,00 | 0,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 |
|  | ВСЕГО по системе водоснабжения п.г.т. Беринговский |  |  |  | 75900,00 | 0,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 | 15180,00 |

Приложение 2

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения п.г.т. Беринговский